## Ficha Técnica
UHE TRÊS MARIAS
Empresa | Cemig Geração Três Marias S.A.
Estado UHE (UF) | Minas Gerais
Municípios Margem Direita | Três Marias - MG
Municípios Margem Esquerda | São Gonçalo do Abaeté - MG
Bacia Hidrográfica | Rio São Francisco
Sub-Bacia Hidrográfica | São Francisco
Rio | São Francisco
Potência Instalada (MW) | 387.6
Vazão Média de Longo Termo (m3/S) | 673
Latitude / Longitude do Barramento (Coordenada Geográfica) | 18°12'54"S / 45°15'33"W
Área de Drenagem Total da UHE (km²) | 50600
Área Incremental da UHE (km²) | 36983
Volume Útil Original (hm3) | 15278
Volume Útil Atualizado (hm3) | 14974.128
Volume Máximo Maximorum Original (Hm³ ) | 20420.3896
Volume Máximo Maximorum Atualizado (Hm³ ) | 19821.67
N.A Montante (Sistema Local) (m) | (Max. Maximorum) 573,40
(Max. Normal) 572,50
(Min. Normal) 549,20
N.A. Jusante (Sistema Local) (m) | (Máximo Normal) 522,00
Potencial de Produção de Sedimentos (Baixo, Médio ou Alto) (Pss) (ton/km2/ano) | Alto potencial
Posição Relativa da Cascata (Prc) : Baixa Suscetibilidade ao Assoreamento (Pequena área de bacia incremental < 5.000 km2), Média (area de bacia incremental > 5.000 km2) ou Alta ( Reservatório de cabeceira) | Alta suscetibilidade
Indice de Regularização, Regime de Operação do Reservatório (Ror) IR = Volume util (hm3) / Vazão Turbinada Média (hm3/dia) (Baixa: IR<30dias, Média: IR entre 30 e 150dias, Alta Suscetibilidade: IR>150 dias) | Alta suscetibilidade
Magnitude e Importância dos efeitos do assoreamento (MI) (Baixa, Média ou Alta Suscetibilidade) | Alta externalidade
Nível de Criticidade NC = (Pss+Prc+4Ror+MI)/21 | Alto (1,00)
Data de atualização da CAV | 2016-07-01
Referência:
Orientações para a atualização das Curvas Cota - Área - Volume - Versão Dez/2013

## Curvas Originais
Dados Originais das Curvas |  |  | Os valores contidos nesta planilha são relativos a avaliação anterior das Curvas Cota x Area Volume
Cota (m) | Área (km²) | Volume (hm³)
549.2 | 363.13 | 4256
549.21 | 363.32 | 4259.6 | Os valores deverão ser incluídos na tabela utilizando-se as seguintes unidades:
549.22 | 363.51 | 4263.2
549.23 | 363.71 | 4266.8 |  | * Cota em metros (m);
549.24 | 363.9 | 4270.4 |  | * Área em quilômetros quadrados (km²);
549.25 | 364.09 | 4274 |  | * Volume em hectômetros cúbicos (hm³)
549.26 | 364.29 | 4277.6
549.27 | 364.48 | 4281.2 | Na polinomial da Curva de Volume, o “y” corresponde ao Volume Calculado e “x” corresponde à Cota Obtida.
549.28 | 364.67 | 4284.8
549.29 | 364.87 | 4288.4
549.3 | 365.06 | 4292 | Na polinomial da Curva da Área, o “y” corresponde à Área Calculada e “x” corresponde à Cota Obtida.
549.31 | 365.25 | 4295.6
549.32 | 365.45 | 4299.2
549.33 | 365.64 | 4302.8 | As cotas deverão estar no Sistema Local
549.34 | 365.83 | 4306.4
549.35 | 366.03 | 4310 | Polinomial para Volume: |  | Volume = 5,701665E-02Cota3 - 8,179216E+01Cota2 + 3,858809E+04Cota - 5,962911E+06
549.36 | 366.22 | 4313.6
549.37 | 366.41 | 4317.2 | Polinomial para Área: |  | Área = 1,199058E-02Cota3 - 1,960492E+01Cota2 + 1,070403E+04Cota - 1,951280E+06
549.38 | 366.61 | 4320.8
549.39 | 366.8 | 4324.4
549.4 | 367 | 4328
549.41 | 367.19 | 4331.6
549.42 | 367.38 | 4335.2
549.43 | 367.58 | 4338.8
549.44 | 367.77 | 4342.4
549.45 | 367.97 | 4346
549.46 | 368.16 | 4349.6
549.47 | 368.35 | 4353.2
549.48 | 368.55 | 4356.8
549.49 | 368.74 | 4360.4
549.5 | 368.94 | 4364
549.51 | 369.13 | 4367.6
549.52 | 369.33 | 4371.2
549.53 | 369.52 | 4374.8
549.54 | 369.71 | 4378.4
549.55 | 369.91 | 4382
549.56 | 370.1 | 4385.6
549.57 | 370.3 | 4389.2
549.58 | 370.49 | 4392.8
549.59 | 370.69 | 4396.4
549.6 | 370.88 | 4400
549.61 | 371.08 | 4403.6
549.62 | 371.27 | 4407.2
549.63 | 371.47 | 4410.8
549.64 | 371.66 | 4414.4
549.65 | 371.86 | 4418
549.66 | 372.05 | 4421.6
549.67 | 372.25 | 4425.2
549.68 | 372.44 | 4428.8
549.69 | 372.64 | 4432.4
549.7 | 372.83 | 4436
549.71 | 373.03 | 4439.6
549.72 | 373.22 | 4443.2
549.73 | 373.42 | 4446.8
549.74 | 373.62 | 4450.4
549.75 | 373.81 | 4454
549.76 | 374.01 | 4457.6
549.77 | 374.2 | 4461.2
549.78 | 374.4 | 4464.8
549.79 | 374.59 | 4468.4
549.8 | 374.79 | 4472
549.81 | 374.99 | 4475.6
549.82 | 375.18 | 4479.2
549.83 | 375.38 | 4482.8
549.84 | 375.57 | 4486.4
549.85 | 375.77 | 4490
549.86 | 375.97 | 4493.6
549.87 | 376.16 | 4497.2
549.88 | 376.36 | 4500.8
549.89 | 376.56 | 4504.4
549.9 | 376.75 | 4508
549.91 | 376.95 | 4511.6
549.92 | 377.14 | 4515.2
549.93 | 377.34 | 4518.8
549.94 | 377.54 | 4522.4
549.95 | 377.73 | 4526
549.96 | 377.93 | 4529.6
549.97 | 378.13 | 4533.2
549.98 | 378.32 | 4536.8
549.99 | 378.52 | 4540.4
550 | 378.72 | 4544
550.01 | 378.92 | 4547.6
550.02 | 379.11 | 4551.2
550.03 | 379.31 | 4554.8
550.04 | 379.51 | 4558.4
550.05 | 379.7 | 4562
550.06 | 379.9 | 4565.6
550.07 | 380.1 | 4569.2
550.08 | 380.3 | 4572.8
550.09 | 380.49 | 4576.4
550.1 | 380.69 | 4580
550.11 | 380.89 | 4583.6
550.12 | 381.09 | 4587.2
550.13 | 381.28 | 4590.8
550.14 | 381.48 | 4594.4
550.15 | 381.68 | 4598
550.16 | 381.88 | 4601.6
550.17 | 382.07 | 4605.2
550.18 | 382.27 | 4608.8
550.19 | 382.47 | 4612.4
550.2 | 382.67 | 4616
550.21 | 382.87 | 4619.8
550.22 | 383.06 | 4623.6
550.23 | 383.26 | 4627.4
550.24 | 383.46 | 4631.2
550.25 | 383.66 | 4635
550.26 | 383.86 | 4638.6
550.27 | 384.06 | 4642.2
550.28 | 384.25 | 4645.8
550.29 | 384.45 | 4649.4
550.3 | 384.65 | 4653
550.31 | 384.85 | 4656.8
550.32 | 385.05 | 4660.6
550.33 | 385.25 | 4664.4
550.34 | 385.45 | 4668.2
550.35 | 385.64 | 4672
550.36 | 385.84 | 4675.6
550.37 | 386.04 | 4679.2
550.38 | 386.24 | 4682.8
550.39 | 386.44 | 4686.4
550.4 | 386.64 | 4690
550.41 | 386.84 | 4693.8
550.42 | 387.04 | 4697.6
550.43 | 387.24 | 4701.4
550.44 | 387.44 | 4705.2
550.45 | 387.64 | 4709
550.46 | 387.83 | 4712.6
550.47 | 388.03 | 4716.2
550.48 | 388.23 | 4719.8
550.49 | 388.43 | 4723.4
550.5 | 388.63 | 4727
550.51 | 388.83 | 4730.8
550.52 | 389.03 | 4734.6
550.53 | 389.23 | 4738.4
550.54 | 389.43 | 4742.2
550.55 | 389.63 | 4746
550.56 | 389.83 | 4749.6
550.57 | 390.03 | 4753.2
550.58 | 390.23 | 4756.8
550.59 | 390.43 | 4760.4
550.6 | 390.63 | 4764
550.61 | 390.83 | 4767.8
550.62 | 391.03 | 4771.6
550.63 | 391.23 | 4775.4
550.64 | 391.43 | 4779.2
550.65 | 391.63 | 4783
550.66 | 391.83 | 4786.6
550.67 | 392.03 | 4790.2
550.68 | 392.24 | 4793.8
550.69 | 392.44 | 4797.4
550.7 | 392.64 | 4801
550.71 | 392.84 | 4804.8
550.72 | 393.04 | 4808.6
550.73 | 393.24 | 4812.4
550.74 | 393.44 | 4816.2
550.75 | 393.64 | 4820
550.76 | 393.84 | 4823.6
550.77 | 394.04 | 4827.2
550.78 | 394.24 | 4830.8
550.79 | 394.45 | 4834.4
550.8 | 394.65 | 4838
550.81 | 394.85 | 4841.8
550.82 | 395.05 | 4845.6
550.83 | 395.25 | 4849.4
550.84 | 395.45 | 4853.2
550.85 | 395.65 | 4857
550.86 | 395.86 | 4860.6
550.87 | 396.06 | 4864.2
550.88 | 396.26 | 4867.8
550.89 | 396.46 | 4871.4
550.9 | 396.66 | 4875
550.91 | 396.86 | 4878.8
550.92 | 397.07 | 4882.6
550.93 | 397.27 | 4886.4
550.94 | 397.47 | 4890.2
550.95 | 397.67 | 4894
550.96 | 397.87 | 4897.6
550.97 | 398.08 | 4901.2
550.98 | 398.28 | 4904.8
550.99 | 398.48 | 4908.4
551 | 398.68 | 4912
551.01 | 398.89 | 4915.8
551.02 | 399.09 | 4919.6
551.03 | 399.29 | 4923.4
551.04 | 399.49 | 4927.2
551.05 | 399.7 | 4931
551.06 | 399.9 | 4934.6
551.07 | 400.1 | 4938.2
551.08 | 400.3 | 4941.8
551.09 | 400.51 | 4945.4
551.1 | 400.71 | 4949
551.11 | 400.91 | 4952.8
551.12 | 401.12 | 4956.6
551.13 | 401.32 | 4960.4
551.14 | 401.52 | 4964.2
551.15 | 401.73 | 4968
551.16 | 401.93 | 4971.6
551.17 | 402.13 | 4975.2
551.18 | 402.34 | 4978.8
551.19 | 402.54 | 4982.4
551.2 | 402.74 | 4986
551.21 | 402.95 | 4990.2
551.22 | 403.15 | 4994.4
551.23 | 403.35 | 4998.6
551.24 | 403.56 | 5002.8
551.25 | 403.76 | 5007
551.26 | 403.97 | 5011.2
551.27 | 404.17 | 5015.4
551.28 | 404.37 | 5019.6
551.29 | 404.58 | 5023.8
551.3 | 404.78 | 5028
551.31 | 404.99 | 5032.2
551.32 | 405.19 | 5036.4
551.33 | 405.39 | 5040.6
551.34 | 405.6 | 5044.8
551.35 | 405.8 | 5049
551.36 | 406.01 | 5053.2
551.37 | 406.21 | 5057.4
551.38 | 406.42 | 5061.6
551.39 | 406.62 | 5065.8
551.4 | 406.83 | 5070
551.41 | 407.03 | 5074.2
551.42 | 407.23 | 5078.4
551.43 | 407.44 | 5082.6
551.44 | 407.64 | 5086.8
551.45 | 407.85 | 5091
551.46 | 408.05 | 5095.2
551.47 | 408.26 | 5099.4
551.48 | 408.46 | 5103.6
551.49 | 408.67 | 5107.8
551.5 | 408.88 | 5112
551.51 | 409.08 | 5116.2
551.52 | 409.29 | 5120.4
551.53 | 409.49 | 5124.6
551.54 | 409.7 | 5128.8
551.55 | 409.9 | 5133
551.56 | 410.11 | 5137.2
551.57 | 410.31 | 5141.4
551.58 | 410.52 | 5145.6
551.59 | 410.72 | 5149.8
551.6 | 410.93 | 5154
551.61 | 411.14 | 5158.2
551.62 | 411.34 | 5162.4
551.63 | 411.55 | 5166.6
551.64 | 411.75 | 5170.8
551.65 | 411.96 | 5175
551.66 | 412.17 | 5179.2
551.67 | 412.37 | 5183.4
551.68 | 412.58 | 5187.6
551.69 | 412.79 | 5191.8
551.7 | 412.99 | 5196
551.71 | 413.2 | 5200.2
551.72 | 413.41 | 5204.4
551.73 | 413.61 | 5208.6
551.74 | 413.82 | 5212.8
551.75 | 414.03 | 5217
551.76 | 414.23 | 5221.2
551.77 | 414.44 | 5225.4
551.78 | 414.65 | 5229.6
551.79 | 414.85 | 5233.8
551.8 | 415.06 | 5238
551.81 | 415.27 | 5242.2
551.82 | 415.47 | 5246.4
551.83 | 415.68 | 5250.6
551.84 | 415.89 | 5254.8
551.85 | 416.1 | 5259
551.86 | 416.3 | 5263.2
551.87 | 416.51 | 5267.4
551.88 | 416.72 | 5271.6
551.89 | 416.93 | 5275.8
551.9 | 417.13 | 5280
551.91 | 417.34 | 5284.2
551.92 | 417.55 | 5288.4
551.93 | 417.76 | 5292.6
551.94 | 417.96 | 5296.8
551.95 | 418.17 | 5301
551.96 | 418.38 | 5305.2
551.97 | 418.59 | 5309.4
551.98 | 418.8 | 5313.6
551.99 | 419 | 5317.8
552 | 419.21 | 5322
552.01 | 419.42 | 5326.2
552.02 | 419.63 | 5330.4
552.03 | 419.84 | 5334.6
552.04 | 420.05 | 5338.8
552.05 | 420.25 | 5343
552.06 | 420.46 | 5347.2
552.07 | 420.67 | 5351.4
552.08 | 420.88 | 5355.6
552.09 | 421.09 | 5359.8
552.1 | 421.3 | 5364
552.11 | 421.51 | 5368.2
552.12 | 421.72 | 5372.4
552.13 | 421.92 | 5376.6
552.14 | 422.13 | 5380.8
552.15 | 422.34 | 5385
552.16 | 422.55 | 5389.2
552.17 | 422.76 | 5393.4
552.18 | 422.97 | 5397.6
552.19 | 423.18 | 5401.8
552.2 | 423.39 | 5406
552.21 | 423.6 | 5410.4
552.22 | 423.81 | 5414.8
552.23 | 424.02 | 5419.2
552.24 | 424.23 | 5423.6
552.25 | 424.44 | 5428
552.26 | 424.65 | 5432.2
552.27 | 424.86 | 5436.4
552.28 | 425.07 | 5440.6
552.29 | 425.28 | 5444.8
552.3 | 425.49 | 5449
552.31 | 425.7 | 5453.4
552.32 | 425.91 | 5457.8
552.33 | 426.12 | 5462.2
552.34 | 426.33 | 5466.6
552.35 | 426.54 | 5471
552.36 | 426.75 | 5475.2
552.37 | 426.96 | 5479.4
552.38 | 427.17 | 5483.6
552.39 | 427.38 | 5487.8
552.4 | 427.59 | 5492
552.41 | 427.8 | 5496.4
552.42 | 428.01 | 5500.8
552.43 | 428.22 | 5505.2
552.44 | 428.43 | 5509.6
552.45 | 428.65 | 5514
552.46 | 428.86 | 5518.2
552.47 | 429.07 | 5522.4
552.48 | 429.28 | 5526.6
552.49 | 429.49 | 5530.8
552.5 | 429.7 | 5535
552.51 | 429.91 | 5539.4
552.52 | 430.12 | 5543.8
552.53 | 430.34 | 5548.2
552.54 | 430.55 | 5552.6
552.55 | 430.76 | 5557
552.56 | 430.97 | 5561.2
552.57 | 431.18 | 5565.4
552.58 | 431.39 | 5569.6
552.59 | 431.61 | 5573.8
552.6 | 431.82 | 5578
552.61 | 432.03 | 5582.4
552.62 | 432.24 | 5586.8
552.63 | 432.45 | 5591.2
552.64 | 432.67 | 5595.6
552.65 | 432.88 | 5600
552.66 | 433.09 | 5604.2
552.67 | 433.3 | 5608.4
552.68 | 433.52 | 5612.6
552.69 | 433.73 | 5616.8
552.7 | 433.94 | 5621
552.71 | 434.15 | 5625.4
552.72 | 434.37 | 5629.8
552.73 | 434.58 | 5634.2
552.74 | 434.79 | 5638.6
552.75 | 435 | 5643
552.76 | 435.22 | 5647.2
552.77 | 435.43 | 5651.4
552.78 | 435.64 | 5655.6
552.79 | 435.86 | 5659.8
552.8 | 436.07 | 5664
552.81 | 436.28 | 5668.4
552.82 | 436.5 | 5672.8
552.83 | 436.71 | 5677.2
552.84 | 436.92 | 5681.6
552.85 | 437.14 | 5686
552.86 | 437.35 | 5690.2
552.87 | 437.56 | 5694.4
552.88 | 437.78 | 5698.6
552.89 | 437.99 | 5702.8
552.9 | 438.2 | 5707
552.91 | 438.42 | 5711.4
552.92 | 438.63 | 5715.8
552.93 | 438.85 | 5720.2
552.94 | 439.06 | 5724.6
552.95 | 439.27 | 5729
552.96 | 439.49 | 5733.2
552.97 | 439.7 | 5737.4
552.98 | 439.92 | 5741.6
552.99 | 440.13 | 5745.8
553 | 440.35 | 5750
553.01 | 440.56 | 5754.4
553.02 | 440.78 | 5758.8
553.03 | 440.99 | 5763.2
553.04 | 441.2 | 5767.6
553.05 | 441.42 | 5772
553.06 | 441.63 | 5776.2
553.07 | 441.85 | 5780.4
553.08 | 442.06 | 5784.6
553.09 | 442.28 | 5788.8
553.1 | 442.49 | 5793
553.11 | 442.71 | 5797.4
553.12 | 442.92 | 5801.8
553.13 | 443.14 | 5806.2
553.14 | 443.36 | 5810.6
553.15 | 443.57 | 5815
553.16 | 443.79 | 5819.2
553.17 | 444 | 5823.4
553.18 | 444.22 | 5827.6
553.19 | 444.43 | 5831.8
553.2 | 444.65 | 5836
553.21 | 444.87 | 5840.8
553.22 | 445.08 | 5845.6
553.23 | 445.3 | 5850.4
553.24 | 445.51 | 5855.2
553.25 | 445.73 | 5860
553.26 | 445.95 | 5864.8
553.27 | 446.16 | 5869.6
553.28 | 446.38 | 5874.4
553.29 | 446.59 | 5879.2
553.3 | 446.81 | 5884
553.31 | 447.03 | 5888.8
553.32 | 447.24 | 5893.6
553.33 | 447.46 | 5898.4
553.34 | 447.68 | 5903.2
553.35 | 447.89 | 5908
553.36 | 448.11 | 5912.8
553.37 | 448.33 | 5917.6
553.38 | 448.54 | 5922.4
553.39 | 448.76 | 5927.2
553.4 | 448.98 | 5932
553.41 | 449.2 | 5936.8
553.42 | 449.41 | 5941.6
553.43 | 449.63 | 5946.4
553.44 | 449.85 | 5951.2
553.45 | 450.06 | 5956
553.46 | 450.28 | 5960.6
553.47 | 450.5 | 5965.2
553.48 | 450.72 | 5969.8
553.49 | 450.94 | 5974.4
553.5 | 451.15 | 5979
553.51 | 451.37 | 5983.8
553.52 | 451.59 | 5988.6
553.53 | 451.81 | 5993.4
553.54 | 452.02 | 5998.2
553.55 | 452.24 | 6003
553.56 | 452.46 | 6007.8
553.57 | 452.68 | 6012.6
553.58 | 452.9 | 6017.4
553.59 | 453.12 | 6022.2
553.6 | 453.33 | 6027
553.61 | 453.55 | 6031.8
553.62 | 453.77 | 6036.6
553.63 | 453.99 | 6041.4
553.64 | 454.21 | 6046.2
553.65 | 454.43 | 6051
553.66 | 454.65 | 6055.8
553.67 | 454.87 | 6060.6
553.68 | 455.08 | 6065.4
553.69 | 455.3 | 6070.2
553.7 | 455.52 | 6075
553.71 | 455.74 | 6079.8
553.72 | 455.96 | 6084.6
553.73 | 456.18 | 6089.4
553.74 | 456.4 | 6094.2
553.75 | 456.62 | 6099
553.76 | 456.84 | 6103.8
553.77 | 457.06 | 6108.6
553.78 | 457.28 | 6113.4
553.79 | 457.5 | 6118.2
553.8 | 457.72 | 6123
553.81 | 457.94 | 6127.8
553.82 | 458.16 | 6132.6
553.83 | 458.38 | 6137.4
553.84 | 458.6 | 6142.2
553.85 | 458.82 | 6147
553.86 | 459.04 | 6151.8
553.87 | 459.26 | 6156.6
553.88 | 459.48 | 6161.4
553.89 | 459.7 | 6166.2
553.9 | 459.92 | 6171
553.91 | 460.14 | 6175.8
553.92 | 460.36 | 6180.6
553.93 | 460.58 | 6185.4
553.94 | 460.8 | 6190.2
553.95 | 461.02 | 6195
553.96 | 461.24 | 6199.6
553.97 | 461.46 | 6204.2
553.98 | 461.69 | 6208.8
553.99 | 461.91 | 6213.4
554 | 462.13 | 6218
554.01 | 462.35 | 6222.8
554.02 | 462.57 | 6227.6
554.03 | 462.79 | 6232.4
554.04 | 463.01 | 6237.2
554.05 | 463.23 | 6242
554.06 | 463.46 | 6246.8
554.07 | 463.68 | 6251.6
554.08 | 463.9 | 6256.4
554.09 | 464.12 | 6261.2
554.1 | 464.34 | 6266
554.11 | 464.57 | 6270.8
554.12 | 464.79 | 6275.6
554.13 | 465.01 | 6280.4
554.14 | 465.23 | 6285.2
554.15 | 465.45 | 6290
554.16 | 465.68 | 6294.8
554.17 | 465.9 | 6299.6
554.18 | 466.12 | 6304.3999
554.19 | 466.34 | 6309.2
554.2 | 466.57 | 6314
554.21 | 466.79 | 6318.8
554.22 | 467.01 | 6323.6001
554.23 | 467.23 | 6328.3999
554.24 | 467.46 | 6333.2
554.25 | 467.68 | 6338
554.26 | 467.9 | 6342.8
554.27 | 468.13 | 6347.6001
554.28 | 468.35 | 6352.3999
554.29 | 468.57 | 6357.2
554.3 | 468.8 | 6362
554.31 | 469.02 | 6366.8
554.32 | 469.24 | 6371.6001
554.33 | 469.47 | 6376.3999
554.34 | 469.69 | 6381.2
554.35 | 469.91 | 6386
554.36 | 470.14 | 6390.8
554.37 | 470.36 | 6395.6001
554.38 | 470.58 | 6400.3999
554.39 | 470.81 | 6405.2
554.4 | 471.03 | 6410
554.41 | 471.26 | 6414.8
554.42 | 471.48 | 6419.6001
554.43 | 471.7 | 6424.3999
554.44 | 471.93 | 6429.2
554.45 | 472.15 | 6434
554.46 | 472.38 | 6439
554.47 | 472.6 | 6444
554.48 | 472.83 | 6449
554.49 | 473.05 | 6454
554.5 | 473.28 | 6459
554.51 | 473.5 | 6463.8
554.52 | 473.73 | 6468.6001
554.53 | 473.95 | 6473.3999
554.54 | 474.18 | 6478.2
554.55 | 474.4 | 6483
554.56 | 474.63 | 6487.8
554.57 | 474.85 | 6492.6001
554.58 | 475.08 | 6497.3999
554.59 | 475.3 | 6502.2
554.6 | 475.53 | 6507
554.61 | 475.75 | 6511.8
554.62 | 475.98 | 6516.6001
554.63 | 476.2 | 6521.3999
554.64 | 476.43 | 6526.2
554.65 | 476.66 | 6531
554.66 | 476.88 | 6535.8
554.67 | 477.11 | 6540.6001
554.68 | 477.33 | 6545.3999
554.69 | 477.56 | 6550.2
554.7 | 477.79 | 6555
554.71 | 478.01 | 6559.8
554.72 | 478.24 | 6564.6001
554.73 | 478.46 | 6569.3999
554.74 | 478.69 | 6574.2
554.75 | 478.92 | 6579
554.76 | 479.14 | 6583.8
554.77 | 479.37 | 6588.6001
554.78 | 479.6 | 6593.3999
554.79 | 479.82 | 6598.2
554.8 | 480.05 | 6603
554.81 | 480.28 | 6607.8
554.82 | 480.5 | 6612.6001
554.83 | 480.73 | 6617.3999
554.84 | 480.96 | 6622.2
554.85 | 481.19 | 6627
554.86 | 481.41 | 6631.8
554.87 | 481.64 | 6636.6001
554.88 | 481.87 | 6641.3999
554.89 | 482.1 | 6646.2
554.9 | 482.32 | 6651
554.91 | 482.55 | 6656
554.92 | 482.78 | 6661
554.93 | 483.01 | 6666
554.94 | 483.23 | 6671
554.95 | 483.46 | 6676
554.96 | 483.69 | 6680.8
554.97 | 483.92 | 6685.6001
554.98 | 484.15 | 6690.3999
554.99 | 484.38 | 6695.2
555 | 484.6 | 6700
555.01 | 484.83 | 6704.8
555.02 | 485.06 | 6709.6001
555.03 | 485.29 | 6714.3999
555.04 | 485.52 | 6719.2
555.05 | 485.75 | 6724
555.06 | 485.98 | 6728.8
555.07 | 486.2 | 6733.6001
555.08 | 486.43 | 6738.3999
555.09 | 486.66 | 6743.2
555.1 | 486.89 | 6748
555.11 | 487.12 | 6752.8
555.12 | 487.35 | 6757.6001
555.13 | 487.58 | 6762.3999
555.14 | 487.81 | 6767.2
555.15 | 488.04 | 6772
555.16 | 488.27 | 6776.8
555.17 | 488.5 | 6781.6001
555.18 | 488.73 | 6786.3999
555.19 | 488.96 | 6791.2
555.2 | 489.19 | 6796
555.21 | 489.42 | 6801
555.22 | 489.65 | 6806
555.23 | 489.88 | 6811
555.24 | 490.11 | 6816
555.25 | 490.34 | 6821
555.26 | 490.57 | 6825.8
555.27 | 490.8 | 6830.6001
555.28 | 491.03 | 6835.3999
555.29 | 491.26 | 6840.2
555.3 | 491.49 | 6845
555.31 | 491.72 | 6850
555.32 | 491.95 | 6855
555.33 | 492.18 | 6860
555.34 | 492.41 | 6865
555.35 | 492.64 | 6870
555.36 | 492.87 | 6874.8
555.37 | 493.11 | 6879.6001
555.38 | 493.34 | 6884.3999
555.39 | 493.57 | 6889.2
555.4 | 493.8 | 6894
555.41 | 494.03 | 6899
555.42 | 494.26 | 6904
555.43 | 494.49 | 6909
555.44 | 494.73 | 6914
555.45 | 494.96 | 6919
555.46 | 495.19 | 6923.8
555.47 | 495.42 | 6928.6001
555.48 | 495.65 | 6933.3999
555.49 | 495.89 | 6938.2
555.5 | 496.12 | 6943
555.51 | 496.35 | 6948
555.52 | 496.58 | 6953
555.53 | 496.81 | 6958
555.54 | 497.05 | 6963
555.55 | 497.28 | 6968
555.56 | 497.51 | 6972.8
555.57 | 497.75 | 6977.6001
555.58 | 497.98 | 6982.3999
555.59 | 498.21 | 6987.2
555.6 | 498.44 | 6992
555.61 | 498.68 | 6997
555.62 | 498.91 | 7002
555.63 | 499.14 | 7007
555.64 | 499.38 | 7012
555.65 | 499.61 | 7017
555.66 | 499.84 | 7021.8
555.67 | 500.08 | 7026.6001
555.68 | 500.31 | 7031.3999
555.69 | 500.54 | 7036.2
555.7 | 500.78 | 7041
555.71 | 501.01 | 7046
555.72 | 501.24 | 7051
555.73 | 501.48 | 7056
555.74 | 501.71 | 7061
555.75 | 501.95 | 7066
555.76 | 502.18 | 7070.8
555.77 | 502.42 | 7075.6001
555.78 | 502.65 | 7080.3999
555.79 | 502.88 | 7085.2
555.8 | 503.12 | 7090
555.81 | 503.35 | 7095
555.82 | 503.59 | 7100
555.83 | 503.82 | 7105
555.84 | 504.06 | 7110
555.85 | 504.29 | 7115
555.86 | 504.53 | 7119.8
555.87 | 504.76 | 7124.6001
555.88 | 505 | 7129.3999
555.89 | 505.23 | 7134.2
555.9 | 505.47 | 7139
555.91 | 505.7 | 7144
555.92 | 505.94 | 7149
555.93 | 506.17 | 7154
555.94 | 506.41 | 7159
555.95 | 506.65 | 7164
555.96 | 506.88 | 7168.8
555.97 | 507.12 | 7173.6001
555.98 | 507.35 | 7178.3999
555.99 | 507.59 | 7183.2
556 | 507.82 | 7188
556.01 | 508.06 | 7193
556.02 | 508.3 | 7198
556.03 | 508.53 | 7203
556.04 | 508.77 | 7208
556.05 | 509.01 | 7213
556.06 | 509.24 | 7217.8
556.07 | 509.48 | 7222.6001
556.08 | 509.72 | 7227.3999
556.09 | 509.95 | 7232.2
556.1 | 510.19 | 7237
556.11 | 510.43 | 7242
556.12 | 510.66 | 7247
556.13 | 510.9 | 7252
556.14 | 511.14 | 7257
556.15 | 511.38 | 7262
556.16 | 511.61 | 7266.8
556.17 | 511.85 | 7271.6001
556.18 | 512.09 | 7276.3999
556.19 | 512.33 | 7281.2
556.2 | 512.56 | 7286
556.21 | 512.8 | 7291
556.22 | 513.04 | 7296
556.23 | 513.28 | 7301
556.24 | 513.51 | 7306
556.25 | 513.75 | 7311
556.26 | 513.99 | 7316
556.27 | 514.23 | 7321
556.28 | 514.47 | 7326
556.29 | 514.71 | 7331
556.3 | 514.94 | 7336
556.31 | 515.18 | 7341
556.32 | 515.42 | 7346
556.33 | 515.66 | 7351
556.34 | 515.9 | 7356
556.35 | 516.14 | 7361
556.36 | 516.38 | 7366
556.37 | 516.62 | 7371
556.38 | 516.85 | 7376
556.39 | 517.09 | 7381
556.4 | 517.33 | 7386
556.41 | 517.57 | 7391
556.42 | 517.81 | 7396
556.43 | 518.05 | 7401
556.44 | 518.29 | 7406
556.45 | 518.53 | 7411
556.46 | 518.77 | 7416
556.47 | 519.01 | 7421
556.48 | 519.25 | 7426
556.49 | 519.49 | 7431
556.5 | 519.73 | 7436
556.51 | 519.97 | 7441
556.52 | 520.21 | 7446
556.53 | 520.45 | 7451
556.54 | 520.69 | 7456
556.55 | 520.93 | 7461
556.56 | 521.17 | 7466
556.57 | 521.41 | 7471
556.58 | 521.66 | 7476
556.59 | 521.9 | 7481
556.6 | 522.14 | 7486
556.61 | 522.38 | 7491
556.62 | 522.62 | 7496
556.63 | 522.86 | 7501
556.64 | 523.1 | 7506
556.65 | 523.34 | 7511
556.66 | 523.58 | 7516
556.67 | 523.83 | 7521
556.68 | 524.07 | 7526
556.69 | 524.31 | 7531
556.7 | 524.55 | 7536
556.71 | 524.79 | 7541
556.72 | 525.03 | 7546
556.73 | 525.28 | 7551
556.74 | 525.52 | 7556
556.75 | 525.76 | 7561
556.76 | 526 | 7566
556.77 | 526.25 | 7571
556.78 | 526.49 | 7576
556.79 | 526.73 | 7581
556.8 | 526.97 | 7586
556.81 | 527.22 | 7591
556.82 | 527.46 | 7596
556.83 | 527.7 | 7601
556.84 | 527.94 | 7606
556.85 | 528.19 | 7611
556.86 | 528.43 | 7616
556.87 | 528.67 | 7621
556.88 | 528.92 | 7626
556.89 | 529.16 | 7631
556.9 | 529.4 | 7636
556.91 | 529.65 | 7641
556.92 | 529.89 | 7646
556.93 | 530.14 | 7651
556.94 | 530.38 | 7656
556.95 | 530.62 | 7661
556.96 | 530.87 | 7666
556.97 | 531.11 | 7671
556.98 | 531.36 | 7676
556.99 | 531.6 | 7681
557 | 531.84 | 7686
557.01 | 532.09 | 7691
557.02 | 532.33 | 7696
557.03 | 532.58 | 7701
557.04 | 532.82 | 7706
557.05 | 533.07 | 7711
557.06 | 533.31 | 7716
557.07 | 533.56 | 7721
557.08 | 533.8 | 7726
557.09 | 534.05 | 7731
557.1 | 534.29 | 7736
557.11 | 534.54 | 7741
557.12 | 534.78 | 7746
557.13 | 535.03 | 7751
557.14 | 535.27 | 7756
557.15 | 535.52 | 7761
557.16 | 535.76 | 7766
557.17 | 536.01 | 7771
557.18 | 536.26 | 7776
557.19 | 536.5 | 7781
557.2 | 536.75 | 7786
557.21 | 536.99 | 7791.8
557.22 | 537.24 | 7797.6001
557.23 | 537.49 | 7803.3999
557.24 | 537.73 | 7809.2
557.25 | 537.98 | 7815
557.26 | 538.23 | 7820.6001
557.27 | 538.47 | 7826.2
557.28 | 538.72 | 7831.8
557.29 | 538.97 | 7837.3999
557.3 | 539.21 | 7843
557.31 | 539.46 | 7848.8
557.32 | 539.71 | 7854.6001
557.33 | 539.96 | 7860.3999
557.34 | 540.2 | 7866.2
557.35 | 540.45 | 7872
557.36 | 540.7 | 7877.6001
557.37 | 540.94 | 7883.2
557.38 | 541.19 | 7888.8
557.39 | 541.44 | 7894.3999
557.4 | 541.69 | 7900
557.41 | 541.94 | 7905.8
557.42 | 542.18 | 7911.6001
557.43 | 542.43 | 7917.3999
557.44 | 542.68 | 7923.2
557.45 | 542.93 | 7929
557.46 | 543.18 | 7934.6001
557.47 | 543.43 | 7940.2
557.48 | 543.67 | 7945.8
557.49 | 543.92 | 7951.3999
557.5 | 544.17 | 7957
557.51 | 544.42 | 7962.8
557.52 | 544.67 | 7968.6001
557.53 | 544.92 | 7974.3999
557.54 | 545.17 | 7980.2
557.55 | 545.42 | 7986
557.56 | 545.66 | 7991.6001
557.57 | 545.91 | 7997.2
557.58 | 546.16 | 8002.8
557.59 | 546.41 | 8008.3999
557.6 | 546.66 | 8014
557.61 | 546.91 | 8019.8
557.62 | 547.16 | 8025.6001
557.63 | 547.41 | 8031.3999
557.64 | 547.66 | 8037.2
557.65 | 547.91 | 8043
557.66 | 548.16 | 8048.6001
557.67 | 548.41 | 8054.2
557.68 | 548.66 | 8059.8
557.69 | 548.91 | 8065.3999
557.7 | 549.16 | 8071
557.71 | 549.41 | 8076.8
557.72 | 549.66 | 8082.6001
557.73 | 549.91 | 8088.3999
557.74 | 550.17 | 8094.2
557.75 | 550.42 | 8100
557.76 | 550.67 | 8105.6001
557.77 | 550.92 | 8111.2
557.78 | 551.17 | 8116.8
557.79 | 551.42 | 8122.3999
557.8 | 551.67 | 8128
557.81 | 551.92 | 8133.8
557.82 | 552.18 | 8139.6001
557.83 | 552.43 | 8145.3999
557.84 | 552.68 | 8151.2
557.85 | 552.93 | 8157
557.86 | 553.18 | 8162.6001
557.87 | 553.43 | 8168.2
557.88 | 553.69 | 8173.8
557.89 | 553.94 | 8179.3999
557.9 | 554.19 | 8185
557.91 | 554.44 | 8190.8
557.92 | 554.7 | 8196.6001
557.93 | 554.95 | 8202.3999
557.94 | 555.2 | 8208.2
557.95 | 555.45 | 8214
557.96 | 555.71 | 8219.6001
557.97 | 555.96 | 8225.2
557.98 | 556.21 | 8230.8
557.99 | 556.47 | 8236.3999
558 | 556.72 | 8242
558.01 | 556.97 | 8247.8
558.02 | 557.23 | 8253.6001
558.03 | 557.48 | 8259.3999
558.04 | 557.73 | 8265.2
558.05 | 557.99 | 8271
558.06 | 558.24 | 8276.6001
558.07 | 558.49 | 8282.2
558.08 | 558.75 | 8287.8
558.09 | 559 | 8293.3999
558.1 | 559.26 | 8299
558.11 | 559.51 | 8304.8
558.12 | 559.76 | 8310.6001
558.13 | 560.02 | 8316.3999
558.14 | 560.27 | 8322.2
558.15 | 560.53 | 8328
558.16 | 560.78 | 8333.6001
558.17 | 561.04 | 8339.2
558.18 | 561.29 | 8344.8
558.19 | 561.55 | 8350.3999
558.2 | 561.8 | 8356
558.21 | 562.06 | 8361.7998
558.22 | 562.31 | 8367.5898
558.23 | 562.57 | 8373.3901
558.24 | 562.82 | 8379.1899
558.25 | 563.08 | 8385
558.26 | 563.33 | 8391
558.27 | 563.59 | 8397
558.28 | 563.85 | 8403
558.29 | 564.1 | 8409
558.3 | 564.36 | 8415
558.31 | 564.61 | 8420.7998
558.32 | 564.87 | 8426.5898
558.33 | 565.13 | 8432.3901
558.34 | 565.38 | 8438.1899
558.35 | 565.64 | 8444
558.36 | 565.89 | 8449.7998
558.37 | 566.15 | 8455.5898
558.38 | 566.41 | 8461.3901
558.39 | 566.66 | 8467.1899
558.4 | 566.92 | 8473
558.41 | 567.18 | 8479
558.42 | 567.44 | 8485
558.43 | 567.69 | 8491
558.44 | 567.95 | 8497
558.45 | 568.21 | 8503
558.46 | 568.47 | 8508.7998
558.47 | 568.72 | 8514.5898
558.48 | 568.98 | 8520.3901
558.49 | 569.24 | 8526.1899
558.5 | 569.5 | 8532
558.51 | 569.75 | 8537.7998
558.52 | 570.01 | 8543.5898
558.53 | 570.27 | 8549.3901
558.54 | 570.53 | 8555.1899
558.55 | 570.79 | 8561
558.56 | 571.04 | 8566.7998
558.57 | 571.3 | 8572.5898
558.58 | 571.56 | 8578.3901
558.59 | 571.82 | 8584.1899
558.6 | 572.08 | 8590
558.61 | 572.34 | 8596
558.62 | 572.6 | 8602
558.63 | 572.86 | 8608
558.64 | 573.12 | 8614
558.65 | 573.37 | 8620
558.66 | 573.63 | 8625.7998
558.67 | 573.89 | 8631.5898
558.68 | 574.15 | 8637.3901
558.69 | 574.41 | 8643.1899
558.7 | 574.67 | 8649
558.71 | 574.93 | 8654.7998
558.72 | 575.19 | 8660.5898
558.73 | 575.45 | 8666.3901
558.74 | 575.71 | 8672.1899
558.75 | 575.97 | 8678
558.76 | 576.23 | 8684
558.77 | 576.49 | 8690
558.78 | 576.75 | 8696
558.79 | 577.01 | 8702
558.8 | 577.28 | 8708
558.81 | 577.54 | 8713.7998
558.82 | 577.8 | 8719.5898
558.83 | 578.06 | 8725.3901
558.84 | 578.32 | 8731.1899
558.85 | 578.58 | 8737
558.86 | 578.84 | 8742.7998
558.87 | 579.1 | 8748.5898
558.88 | 579.36 | 8754.3901
558.89 | 579.63 | 8760.1899
558.9 | 579.89 | 8766
558.91 | 580.15 | 8772
558.92 | 580.41 | 8778
558.93 | 580.67 | 8784
558.94 | 580.94 | 8790
558.95 | 581.2 | 8796
558.96 | 581.46 | 8801.7998
558.97 | 581.72 | 8807.5898
558.98 | 581.98 | 8813.3901
558.99 | 582.25 | 8819.1899
559 | 582.51 | 8825
559.01 | 582.77 | 8830.7998
559.02 | 583.04 | 8836.5898
559.03 | 583.3 | 8842.3901
559.04 | 583.56 | 8848.1899
559.05 | 583.82 | 8854
559.06 | 584.09 | 8859.7998
559.07 | 584.35 | 8865.5898
559.08 | 584.61 | 8871.3901
559.09 | 584.88 | 8877.1899
559.1 | 585.14 | 8883
559.11 | 585.41 | 8889
559.12 | 585.67 | 8895
559.13 | 585.93 | 8901
559.14 | 586.2 | 8907
559.15 | 586.46 | 8913
559.16 | 586.73 | 8918.7998
559.17 | 586.99 | 8924.5898
559.18 | 587.25 | 8930.3901
559.19 | 587.52 | 8936.1899
559.2 | 587.78 | 8942
559.21 | 588.05 | 8948
559.22 | 588.31 | 8954
559.23 | 588.58 | 8960
559.24 | 588.84 | 8966
559.25 | 589.11 | 8972
559.26 | 589.37 | 8977.7998
559.27 | 589.64 | 8983.5898
559.28 | 589.9 | 8989.3901
559.29 | 590.17 | 8995.1899
559.3 | 590.43 | 9001
559.31 | 590.7 | 9007
559.32 | 590.97 | 9013
559.33 | 591.23 | 9019
559.34 | 591.5 | 9025
559.35 | 591.76 | 9031
559.36 | 592.03 | 9037
559.37 | 592.3 | 9043
559.38 | 592.56 | 9049
559.39 | 592.83 | 9055
559.4 | 593.1 | 9061
559.41 | 593.36 | 9067
559.42 | 593.63 | 9073
559.43 | 593.9 | 9079
559.44 | 594.16 | 9085
559.45 | 594.43 | 9091
559.46 | 594.7 | 9096.7998
559.47 | 594.97 | 9102.5898
559.48 | 595.23 | 9108.3901
559.49 | 595.5 | 9114.1899
559.5 | 595.77 | 9120
559.51 | 596.04 | 9126
559.52 | 596.3 | 9132
559.53 | 596.57 | 9138
559.54 | 596.84 | 9144
559.55 | 597.11 | 9150
559.56 | 597.38 | 9156
559.57 | 597.64 | 9162
559.58 | 597.91 | 9168
559.59 | 598.18 | 9174
559.6 | 598.45 | 9180
559.61 | 598.72 | 9185.7998
559.62 | 598.99 | 9191.5898
559.63 | 599.26 | 9197.3901
559.64 | 599.53 | 9203.1899
559.65 | 599.79 | 9209
559.66 | 600.06 | 9215
559.67 | 600.33 | 9221
559.68 | 600.6 | 9227
559.69 | 600.87 | 9233
559.7 | 601.14 | 9239
559.71 | 601.41 | 9245
559.72 | 601.68 | 9251
559.73 | 601.95 | 9257
559.74 | 602.22 | 9263
559.75 | 602.49 | 9269
559.76 | 602.76 | 9274.7998
559.77 | 603.03 | 9280.5898
559.78 | 603.3 | 9286.3901
559.79 | 603.57 | 9292.1899
559.8 | 603.84 | 9298
559.81 | 604.12 | 9304
559.82 | 604.39 | 9310
559.83 | 604.66 | 9316
559.84 | 604.93 | 9322
559.85 | 605.2 | 9328
559.86 | 605.47 | 9334
559.87 | 605.74 | 9340
559.88 | 606.01 | 9346
559.89 | 606.29 | 9352
559.9 | 606.56 | 9358
559.91 | 606.83 | 9364
559.92 | 607.1 | 9370
559.93 | 607.37 | 9376
559.94 | 607.64 | 9382
559.95 | 607.92 | 9388
559.96 | 608.19 | 9393.7998
559.97 | 608.46 | 9399.5898
559.98 | 608.73 | 9405.3901
559.99 | 609.01 | 9411.1899
560 | 609.28 | 9417
560.01 | 609.55 | 9423
560.02 | 609.83 | 9429
560.03 | 610.1 | 9435
560.04 | 610.37 | 9441
560.05 | 610.65 | 9447
560.06 | 610.92 | 9453
560.07 | 611.19 | 9459
560.08 | 611.47 | 9465
560.09 | 611.74 | 9471
560.1 | 612.01 | 9477
560.11 | 612.29 | 9482.7998
560.12 | 612.56 | 9488.5898
560.13 | 612.84 | 9494.3901
560.14 | 613.11 | 9500.1899
560.15 | 613.38 | 9506
560.16 | 613.66 | 9512
560.17 | 613.93 | 9518
560.18 | 614.21 | 9524
560.19 | 614.48 | 9530
560.2 | 614.76 | 9536
560.21 | 615.03 | 9542.6001
560.22 | 615.31 | 9549.2002
560.23 | 615.58 | 9555.79
560.24 | 615.86 | 9562.3901
560.25 | 616.13 | 9569
560.26 | 616.41 | 9575.3999
560.27 | 616.68 | 9581.7998
560.28 | 616.96 | 9588.2002
560.29 | 617.24 | 9594.5898
560.3 | 617.51 | 9601
560.31 | 617.79 | 9607.6001
560.32 | 618.06 | 9614.2002
560.33 | 618.34 | 9620.79
560.34 | 618.62 | 9627.3901
560.35 | 618.89 | 9634
560.36 | 619.17 | 9640.3999
560.37 | 619.45 | 9646.7998
560.38 | 619.72 | 9653.2002
560.39 | 620 | 9659.5898
560.4 | 620.28 | 9666
560.41 | 620.55 | 9672.6001
560.42 | 620.83 | 9679.2002
560.43 | 621.11 | 9685.79
560.44 | 621.39 | 9692.3901
560.45 | 621.66 | 9699
560.46 | 621.94 | 9705.3999
560.47 | 622.22 | 9711.7998
560.48 | 622.5 | 9718.2002
560.49 | 622.78 | 9724.5898
560.5 | 623.05 | 9731
560.51 | 623.33 | 9737.6001
560.52 | 623.61 | 9744.2002
560.53 | 623.89 | 9750.79
560.54 | 624.17 | 9757.3901
560.55 | 624.45 | 9764
560.56 | 624.72 | 9770.3999
560.57 | 625 | 9776.7998
560.58 | 625.28 | 9783.2002
560.59 | 625.56 | 9789.5898
560.6 | 625.84 | 9796
560.61 | 626.12 | 9802.6001
560.62 | 626.4 | 9809.2002
560.63 | 626.68 | 9815.79
560.64 | 626.96 | 9822.3901
560.65 | 627.24 | 9829
560.66 | 627.52 | 9835.3999
560.67 | 627.8 | 9841.7998
560.68 | 628.08 | 9848.2002
560.69 | 628.36 | 9854.5898
560.7 | 628.64 | 9861
560.71 | 628.92 | 9867.6001
560.72 | 629.2 | 9874.2002
560.73 | 629.48 | 9880.79
560.74 | 629.76 | 9887.3901
560.75 | 630.04 | 9894
560.76 | 630.32 | 9900.3999
560.77 | 630.6 | 9906.7998
560.78 | 630.88 | 9913.2002
560.79 | 631.17 | 9919.5898
560.8 | 631.45 | 9926
560.81 | 631.73 | 9932.6001
560.82 | 632.01 | 9939.2002
560.83 | 632.29 | 9945.79
560.84 | 632.57 | 9952.3901
560.85 | 632.86 | 9959
560.86 | 633.14 | 9965.3999
560.87 | 633.42 | 9971.7998
560.88 | 633.7 | 9978.2002
560.89 | 633.98 | 9984.5898
560.9 | 634.27 | 9991
560.91 | 634.55 | 9997.6001
560.92 | 634.83 | 10004.2002
560.93 | 635.11 | 10010.79
560.94 | 635.4 | 10017.3901
560.95 | 635.68 | 10024
560.96 | 635.96 | 10030.3999
560.97 | 636.25 | 10036.7998
560.98 | 636.53 | 10043.2002
560.99 | 636.81 | 10049.5898
561 | 637.1 | 10056
561.01 | 637.38 | 10062.6001
561.02 | 637.66 | 10069.2002
561.03 | 637.95 | 10075.79
561.04 | 638.23 | 10082.3901
561.05 | 638.52 | 10089
561.06 | 638.8 | 10095.3999
561.07 | 639.09 | 10101.7998
561.08 | 639.37 | 10108.2002
561.09 | 639.65 | 10114.5898
561.1 | 639.94 | 10121
561.11 | 640.22 | 10127.6001
561.12 | 640.51 | 10134.2002
561.13 | 640.79 | 10140.79
561.14 | 641.08 | 10147.3901
561.15 | 641.36 | 10154
561.16 | 641.65 | 10160.3999
561.17 | 641.94 | 10166.7998
561.18 | 642.22 | 10173.2002
561.19 | 642.51 | 10179.5898
561.2 | 642.79 | 10186
561.21 | 643.08 | 10192.6001
561.22 | 643.36 | 10199.2002
561.23 | 643.65 | 10205.79
561.24 | 643.94 | 10212.3901
561.25 | 644.22 | 10219
561.26 | 644.51 | 10225.6001
561.27 | 644.8 | 10232.2002
561.28 | 645.08 | 10238.79
561.29 | 645.37 | 10245.3901
561.3 | 645.66 | 10252
561.31 | 645.94 | 10258.6001
561.32 | 646.23 | 10265.2002
561.33 | 646.52 | 10271.79
561.34 | 646.81 | 10278.3901
561.35 | 647.09 | 10285
561.36 | 647.38 | 10291.6001
561.37 | 647.67 | 10298.2002
561.38 | 647.96 | 10304.79
561.39 | 648.25 | 10311.3901
561.4 | 648.53 | 10318
561.41 | 648.82 | 10324.6001
561.42 | 649.11 | 10331.2002
561.43 | 649.4 | 10337.79
561.44 | 649.69 | 10344.3901
561.45 | 649.98 | 10351
561.46 | 650.26 | 10357.6001
561.47 | 650.55 | 10364.2002
561.48 | 650.84 | 10370.79
561.49 | 651.13 | 10377.3901
561.5 | 651.42 | 10384
561.51 | 651.71 | 10390.6001
561.52 | 652 | 10397.2002
561.53 | 652.29 | 10403.79
561.54 | 652.58 | 10410.3901
561.55 | 652.87 | 10417
561.56 | 653.16 | 10423.6001
561.57 | 653.45 | 10430.2002
561.58 | 653.74 | 10436.79
561.59 | 654.03 | 10443.3901
561.6 | 654.32 | 10450
561.61 | 654.61 | 10456.6001
561.62 | 654.9 | 10463.2002
561.63 | 655.19 | 10469.79
561.64 | 655.48 | 10476.3901
561.65 | 655.77 | 10483
561.66 | 656.06 | 10489.6001
561.67 | 656.36 | 10496.2002
561.68 | 656.65 | 10502.79
561.69 | 656.94 | 10509.3901
561.7 | 657.23 | 10516
561.71 | 657.52 | 10522.6001
561.72 | 657.81 | 10529.2002
561.73 | 658.11 | 10535.79
561.74 | 658.4 | 10542.3901
561.75 | 658.69 | 10549
561.76 | 658.98 | 10555.6001
561.77 | 659.27 | 10562.2002
561.78 | 659.57 | 10568.79
561.79 | 659.86 | 10575.3901
561.8 | 660.15 | 10582
561.81 | 660.45 | 10588.6001
561.82 | 660.74 | 10595.2002
561.83 | 661.03 | 10601.79
561.84 | 661.32 | 10608.3901
561.85 | 661.62 | 10615
561.86 | 661.91 | 10621.6001
561.87 | 662.2 | 10628.2002
561.88 | 662.5 | 10634.79
561.89 | 662.79 | 10641.3901
561.9 | 663.09 | 10648
561.91 | 663.38 | 10654.6001
561.92 | 663.67 | 10661.2002
561.93 | 663.97 | 10667.79
561.94 | 664.26 | 10674.3901
561.95 | 664.56 | 10681
561.96 | 664.85 | 10687.6001
561.97 | 665.15 | 10694.2002
561.98 | 665.44 | 10700.79
561.99 | 665.74 | 10707.3901
562 | 666.03 | 10714
562.01 | 666.33 | 10720.6001
562.02 | 666.62 | 10727.2002
562.03 | 666.92 | 10733.79
562.04 | 667.21 | 10740.3901
562.05 | 667.51 | 10747
562.06 | 667.81 | 10753.6001
562.07 | 668.1 | 10760.2002
562.08 | 668.4 | 10766.79
562.09 | 668.69 | 10773.3901
562.1 | 668.99 | 10780
562.11 | 669.29 | 10786.6001
562.12 | 669.58 | 10793.2002
562.13 | 669.88 | 10799.79
562.14 | 670.18 | 10806.3901
562.15 | 670.47 | 10813
562.16 | 670.77 | 10819.6001
562.17 | 671.07 | 10826.2002
562.18 | 671.36 | 10832.79
562.19 | 671.66 | 10839.3901
562.2 | 671.96 | 10846
562.21 | 672.26 | 10852.6001
562.22 | 672.56 | 10859.2002
562.23 | 672.85 | 10865.79
562.24 | 673.15 | 10872.3901
562.25 | 673.45 | 10879
562.26 | 673.75 | 10885.7998
562.27 | 674.05 | 10892.5898
562.28 | 674.34 | 10899.3901
562.29 | 674.64 | 10906.1899
562.3 | 674.94 | 10913
562.31 | 675.24 | 10919.6001
562.32 | 675.54 | 10926.2002
562.33 | 675.84 | 10932.79
562.34 | 676.14 | 10939.3901
562.35 | 676.44 | 10946
562.36 | 676.74 | 10952.6001
562.37 | 677.04 | 10959.2002
562.38 | 677.34 | 10965.79
562.39 | 677.64 | 10972.3901
562.4 | 677.94 | 10979
562.41 | 678.24 | 10985.6001
562.42 | 678.54 | 10992.2002
562.43 | 678.84 | 10998.79
562.44 | 679.14 | 11005.3901
562.45 | 679.44 | 11012
562.46 | 679.74 | 11018.7998
562.47 | 680.04 | 11025.5898
562.48 | 680.34 | 11032.3901
562.49 | 680.64 | 11039.1899
562.5 | 680.94 | 11046
562.51 | 681.24 | 11052.6001
562.52 | 681.54 | 11059.2002
562.53 | 681.85 | 11065.79
562.54 | 682.15 | 11072.3901
562.55 | 682.45 | 11079
562.56 | 682.75 | 11085.6001
562.57 | 683.05 | 11092.2002
562.58 | 683.36 | 11098.79
562.59 | 683.66 | 11105.3901
562.6 | 683.96 | 11112
562.61 | 684.26 | 11118.6001
562.62 | 684.57 | 11125.2002
562.63 | 684.87 | 11131.79
562.64 | 685.17 | 11138.3901
562.65 | 685.47 | 11145
562.66 | 685.78 | 11151.7998
562.67 | 686.08 | 11158.5898
562.68 | 686.38 | 11165.3901
562.69 | 686.69 | 11172.1899
562.7 | 686.99 | 11179
562.71 | 687.29 | 11185.6001
562.72 | 687.6 | 11192.2002
562.73 | 687.9 | 11198.79
562.74 | 688.21 | 11205.3901
562.75 | 688.51 | 11212
562.76 | 688.82 | 11218.6001
562.77 | 689.12 | 11225.2002
562.78 | 689.42 | 11231.79
562.79 | 689.73 | 11238.3901
562.8 | 690.03 | 11245
562.81 | 690.34 | 11251.6001
562.82 | 690.64 | 11258.2002
562.83 | 690.95 | 11264.79
562.84 | 691.26 | 11271.3901
562.85 | 691.56 | 11278
562.86 | 691.87 | 11284.7998
562.87 | 692.17 | 11291.5898
562.88 | 692.48 | 11298.3901
562.89 | 692.78 | 11305.1899
562.9 | 693.09 | 11312
562.91 | 693.4 | 11318.6001
562.92 | 693.7 | 11325.2002
562.93 | 694.01 | 11331.79
562.94 | 694.32 | 11338.3901
562.95 | 694.62 | 11345
562.96 | 694.93 | 11351.6001
562.97 | 695.24 | 11358.2002
562.98 | 695.54 | 11364.79
562.99 | 695.85 | 11371.3901
563 | 696.16 | 11378
563.01 | 696.47 | 11384.6001
563.02 | 696.77 | 11391.2002
563.03 | 697.08 | 11397.79
563.04 | 697.39 | 11404.3901
563.05 | 697.7 | 11411
563.06 | 698.01 | 11417.7998
563.07 | 698.31 | 11424.5898
563.08 | 698.62 | 11431.3901
563.09 | 698.93 | 11438.1899
563.1 | 699.24 | 11445
563.11 | 699.55 | 11451.6001
563.12 | 699.86 | 11458.2002
563.13 | 700.17 | 11464.79
563.14 | 700.48 | 11471.3901
563.15 | 700.79 | 11478
563.16 | 701.09 | 11484.6001
563.17 | 701.4 | 11491.2002
563.18 | 701.71 | 11497.79
563.19 | 702.02 | 11504.3901
563.2 | 702.33 | 11511
563.21 | 702.64 | 11518.3999
563.22 | 702.95 | 11525.7998
563.23 | 703.26 | 11533.2002
563.24 | 703.57 | 11540.5898
563.25 | 703.89 | 11548
563.26 | 704.2 | 11555.3999
563.27 | 704.51 | 11562.7998
563.28 | 704.82 | 11570.2002
563.29 | 705.13 | 11577.5898
563.3 | 705.44 | 11585
563.31 | 705.75 | 11592.2002
563.32 | 706.06 | 11599.3999
563.33 | 706.38 | 11606.6001
563.34 | 706.69 | 11613.7998
563.35 | 707 | 11621
563.36 | 707.31 | 11628.3999
563.37 | 707.62 | 11635.7998
563.38 | 707.94 | 11643.2002
563.39 | 708.25 | 11650.5898
563.4 | 708.56 | 11658
563.41 | 708.87 | 11665.3999
563.42 | 709.19 | 11672.7998
563.43 | 709.5 | 11680.2002
563.44 | 709.81 | 11687.5898
563.45 | 710.12 | 11695
563.46 | 710.44 | 11702.3999
563.47 | 710.75 | 11709.7998
563.48 | 711.07 | 11717.2002
563.49 | 711.38 | 11724.5898
563.5 | 711.69 | 11732
563.51 | 712.01 | 11739.2002
563.52 | 712.32 | 11746.3999
563.53 | 712.64 | 11753.6001
563.54 | 712.95 | 11760.7998
563.55 | 713.26 | 11768
563.56 | 713.58 | 11775.3999
563.57 | 713.89 | 11782.7998
563.58 | 714.21 | 11790.2002
563.59 | 714.52 | 11797.5898
563.6 | 714.84 | 11805
563.61 | 715.15 | 11812.3999
563.62 | 715.47 | 11819.7998
563.63 | 715.78 | 11827.2002
563.64 | 716.1 | 11834.5898
563.65 | 716.42 | 11842
563.66 | 716.73 | 11849.3999
563.67 | 717.05 | 11856.7998
563.68 | 717.36 | 11864.2002
563.69 | 717.68 | 11871.5898
563.7 | 718 | 11879
563.71 | 718.31 | 11886.2002
563.72 | 718.63 | 11893.3999
563.73 | 718.95 | 11900.6001
563.74 | 719.26 | 11907.7998
563.75 | 719.58 | 11915
563.76 | 719.9 | 11922.3999
563.77 | 720.22 | 11929.7998
563.78 | 720.53 | 11937.2002
563.79 | 720.85 | 11944.5898
563.8 | 721.17 | 11952
563.81 | 721.49 | 11959.3999
563.82 | 721.81 | 11966.7998
563.83 | 722.12 | 11974.2002
563.84 | 722.44 | 11981.5898
563.85 | 722.76 | 11989
563.86 | 723.08 | 11996.3999
563.87 | 723.4 | 12003.7998
563.88 | 723.72 | 12011.2002
563.89 | 724.04 | 12018.5898
563.9 | 724.36 | 12026
563.91 | 724.67 | 12033.2002
563.92 | 724.99 | 12040.3999
563.93 | 725.31 | 12047.6001
563.94 | 725.63 | 12054.7998
563.95 | 725.95 | 12062
563.96 | 726.27 | 12069.3999
563.97 | 726.59 | 12076.7998
563.98 | 726.91 | 12084.2002
563.99 | 727.23 | 12091.5898
564 | 727.55 | 12099
564.01 | 727.87 | 12106.3999
564.02 | 728.2 | 12113.7998
564.03 | 728.52 | 12121.2002
564.04 | 728.84 | 12128.5898
564.05 | 729.16 | 12136
564.06 | 729.48 | 12143.3999
564.07 | 729.8 | 12150.7998
564.08 | 730.12 | 12158.2002
564.09 | 730.44 | 12165.5898
564.1 | 730.77 | 12173
564.11 | 731.09 | 12180.2002
564.12 | 731.41 | 12187.3999
564.13 | 731.73 | 12194.6001
564.14 | 732.06 | 12201.7998
564.15 | 732.38 | 12209
564.16 | 732.7 | 12216.3999
564.17 | 733.02 | 12223.7998
564.18 | 733.35 | 12231.2002
564.19 | 733.67 | 12238.5898
564.2 | 733.99 | 12246
564.21 | 734.32 | 12254.2002
564.22 | 734.64 | 12262.3999
564.23 | 734.96 | 12270.6001
564.24 | 735.29 | 12278.7998
564.25 | 735.61 | 12287
564.26 | 735.93 | 12295
564.27 | 736.26 | 12303
564.28 | 736.58 | 12311
564.29 | 736.91 | 12319
564.3 | 737.23 | 12327
564.31 | 737.56 | 12335.2002
564.32 | 737.88 | 12343.3999
564.33 | 738.21 | 12351.6001
564.34 | 738.53 | 12359.7998
564.35 | 738.86 | 12368
564.36 | 739.18 | 12376
564.37 | 739.51 | 12384
564.38 | 739.83 | 12392
564.39 | 740.16 | 12400
564.4 | 740.49 | 12408
564.41 | 740.81 | 12416.2002
564.42 | 741.14 | 12424.3999
564.43 | 741.46 | 12432.6001
564.44 | 741.79 | 12440.7998
564.45 | 742.12 | 12449
564.46 | 742.44 | 12457
564.47 | 742.77 | 12465
564.48 | 743.1 | 12473
564.49 | 743.43 | 12481
564.5 | 743.75 | 12489
564.51 | 744.08 | 12497.2002
564.52 | 744.41 | 12505.4004
564.53 | 744.74 | 12513.5996
564.54 | 745.06 | 12521.7998
564.55 | 745.39 | 12530
564.56 | 745.72 | 12538
564.57 | 746.05 | 12546
564.58 | 746.38 | 12554
564.59 | 746.71 | 12562
564.6 | 747.03 | 12570
564.61 | 747.36 | 12578.2002
564.62 | 747.69 | 12586.4004
564.63 | 748.02 | 12594.5996
564.64 | 748.35 | 12602.7998
564.65 | 748.68 | 12611
564.66 | 749.01 | 12619
564.67 | 749.34 | 12627
564.68 | 749.67 | 12635
564.69 | 750 | 12643
564.7 | 750.33 | 12651
564.71 | 750.66 | 12659.2002
564.72 | 750.99 | 12667.4004
564.73 | 751.32 | 12675.5996
564.74 | 751.65 | 12683.7998
564.75 | 751.98 | 12692
564.76 | 752.31 | 12700
564.77 | 752.64 | 12708
564.78 | 752.98 | 12716
564.79 | 753.31 | 12724
564.8 | 753.64 | 12732
564.81 | 753.97 | 12740.2002
564.82 | 754.3 | 12748.4004
564.83 | 754.63 | 12756.5996
564.84 | 754.97 | 12764.7998
564.85 | 755.3 | 12773
564.86 | 755.63 | 12781
564.87 | 755.96 | 12789
564.88 | 756.3 | 12797
564.89 | 756.63 | 12805
564.9 | 756.96 | 12813
564.91 | 757.29 | 12821.2002
564.92 | 757.63 | 12829.4004
564.93 | 757.96 | 12837.5996
564.94 | 758.3 | 12845.7998
564.95 | 758.63 | 12854
564.96 | 758.96 | 12862
564.97 | 759.3 | 12870
564.98 | 759.63 | 12878
564.99 | 759.97 | 12886
565 | 760.3 | 12894
565.01 | 760.63 | 12902.2002
565.02 | 760.97 | 12910.4004
565.03 | 761.3 | 12918.5996
565.04 | 761.64 | 12926.7998
565.05 | 761.97 | 12935
565.06 | 762.31 | 12943.2002
565.07 | 762.64 | 12951.4004
565.08 | 762.98 | 12959.5996
565.09 | 763.32 | 12967.7998
565.1 | 763.65 | 12976
565.11 | 763.99 | 12984
565.12 | 764.32 | 12992
565.13 | 764.66 | 13000
565.14 | 765 | 13008
565.15 | 765.33 | 13016
565.16 | 765.67 | 13024
565.17 | 766.01 | 13032
565.18 | 766.34 | 13040
565.19 | 766.68 | 13048
565.2 | 767.02 | 13056
565.21 | 767.36 | 13064.2002
565.22 | 767.69 | 13072.4004
565.23 | 768.03 | 13080.5996
565.24 | 768.37 | 13088.7998
565.25 | 768.71 | 13097
565.26 | 769.04 | 13105.2998
565.27 | 769.38 | 13113.5898
565.28 | 769.72 | 13121.8896
565.29 | 770.06 | 13130.1904
565.3 | 770.4 | 13138.5
565.31 | 770.74 | 13146.7998
565.32 | 771.08 | 13155.0898
565.33 | 771.42 | 13163.3896
565.34 | 771.76 | 13171.6904
565.35 | 772.09 | 13180
565.36 | 772.43 | 13188.4004
565.37 | 772.77 | 13196.7998
565.38 | 773.11 | 13205.2002
565.39 | 773.45 | 13213.5898
565.4 | 773.79 | 13222
565.41 | 774.13 | 13230.2002
565.42 | 774.48 | 13238.4004
565.43 | 774.82 | 13246.5996
565.44 | 775.16 | 13254.7998
565.45 | 775.5 | 13263
565.46 | 775.84 | 13271.2002
565.47 | 776.18 | 13279.4004
565.48 | 776.52 | 13287.5996
565.49 | 776.86 | 13295.7998
565.5 | 777.2 | 13304
565.51 | 777.55 | 13312.4004
565.52 | 777.89 | 13320.7998
565.53 | 778.23 | 13329.2002
565.54 | 778.57 | 13337.5898
565.55 | 778.92 | 13346
565.56 | 779.26 | 13354.2002
565.57 | 779.6 | 13362.4004
565.58 | 779.94 | 13370.5996
565.59 | 780.29 | 13378.7998
565.6 | 780.63 | 13387
565.61 | 780.97 | 13395.4004
565.62 | 781.32 | 13403.7998
565.63 | 781.66 | 13412.2002
565.64 | 782 | 13420.5898
565.65 | 782.35 | 13429
565.66 | 782.69 | 13437.2002
565.67 | 783.04 | 13445.4004
565.68 | 783.38 | 13453.5996
565.69 | 783.72 | 13461.7998
565.7 | 784.07 | 13470
565.71 | 784.41 | 13478.2002
565.72 | 784.76 | 13486.4004
565.73 | 785.1 | 13494.5996
565.74 | 785.45 | 13502.7998
565.75 | 785.79 | 13511
565.76 | 786.14 | 13519.4004
565.77 | 786.49 | 13527.7998
565.78 | 786.83 | 13536.2002
565.79 | 787.18 | 13544.5898
565.8 | 787.52 | 13553
565.81 | 787.87 | 13561.2002
565.82 | 788.22 | 13569.4004
565.83 | 788.56 | 13577.5996
565.84 | 788.91 | 13585.7998
565.85 | 789.26 | 13594
565.86 | 789.6 | 13602.4004
565.87 | 789.95 | 13610.7998
565.88 | 790.3 | 13619.2002
565.89 | 790.65 | 13627.5898
565.9 | 790.99 | 13636
565.91 | 791.34 | 13644.2002
565.92 | 791.69 | 13652.4004
565.93 | 792.04 | 13660.5996
565.94 | 792.39 | 13668.7998
565.95 | 792.73 | 13677
565.96 | 793.08 | 13685.2002
565.97 | 793.43 | 13693.4004
565.98 | 793.78 | 13701.5996
565.99 | 794.13 | 13709.7998
566 | 794.48 | 13718
566.01 | 794.83 | 13726.4004
566.02 | 795.18 | 13734.7998
566.03 | 795.53 | 13743.2002
566.04 | 795.88 | 13751.5898
566.05 | 796.23 | 13760
566.06 | 796.58 | 13768.2002
566.07 | 796.93 | 13776.4004
566.08 | 797.28 | 13784.5996
566.09 | 797.63 | 13792.7998
566.1 | 797.98 | 13801
566.11 | 798.33 | 13809.4004
566.12 | 798.68 | 13817.7998
566.13 | 799.03 | 13826.2002
566.14 | 799.38 | 13834.5898
566.15 | 799.73 | 13843
566.16 | 800.09 | 13851.2002
566.17 | 800.44 | 13859.4004
566.18 | 800.79 | 13867.5996
566.19 | 801.14 | 13875.7998
566.2 | 801.49 | 13884
566.21 | 801.85 | 13892.4004
566.22 | 802.2 | 13900.7998
566.23 | 802.55 | 13909.2002
566.24 | 802.9 | 13917.5898
566.25 | 803.26 | 13926
566.26 | 803.61 | 13934.2002
566.27 | 803.96 | 13942.4004
566.28 | 804.32 | 13950.5996
566.29 | 804.67 | 13958.7998
566.3 | 805.03 | 13967
566.31 | 805.38 | 13975.4004
566.32 | 805.73 | 13983.7998
566.33 | 806.09 | 13992.2002
566.34 | 806.44 | 14000.5898
566.35 | 806.8 | 14009
566.36 | 807.15 | 14017.2002
566.37 | 807.51 | 14025.4004
566.38 | 807.86 | 14033.5996
566.39 | 808.22 | 14041.7998
566.4 | 808.57 | 14050
566.41 | 808.93 | 14058.4004
566.42 | 809.28 | 14066.7998
566.43 | 809.64 | 14075.2002
566.44 | 809.99 | 14083.5898
566.45 | 810.35 | 14092
566.46 | 810.71 | 14100.2002
566.47 | 811.06 | 14108.4004
566.48 | 811.42 | 14116.5996
566.49 | 811.78 | 14124.7998
566.5 | 812.13 | 14133
566.51 | 812.49 | 14141.4004
566.52 | 812.85 | 14149.7998
566.53 | 813.21 | 14158.2002
566.54 | 813.56 | 14166.5898
566.55 | 813.92 | 14175
566.56 | 814.28 | 14183.2002
566.57 | 814.64 | 14191.4004
566.58 | 814.99 | 14199.5996
566.59 | 815.35 | 14207.7998
566.6 | 815.71 | 14216
566.61 | 816.07 | 14224.4004
566.62 | 816.43 | 14232.7998
566.63 | 816.79 | 14241.2002
566.64 | 817.15 | 14249.5898
566.65 | 817.51 | 14258
566.66 | 817.87 | 14266.2002
566.67 | 818.22 | 14274.4004
566.68 | 818.58 | 14282.5996
566.69 | 818.94 | 14290.7998
566.7 | 819.3 | 14299
566.71 | 819.66 | 14307.4004
566.72 | 820.03 | 14315.7998
566.73 | 820.39 | 14324.2002
566.74 | 820.75 | 14332.5898
566.75 | 821.11 | 14341
566.76 | 821.47 | 14349.2002
566.77 | 821.83 | 14357.4004
566.78 | 822.19 | 14365.5996
566.79 | 822.55 | 14373.7998
566.8 | 822.91 | 14382
566.81 | 823.28 | 14390.4004
566.82 | 823.64 | 14398.7998
566.83 | 824 | 14407.2002
566.84 | 824.36 | 14415.5898
566.85 | 824.72 | 14424
566.86 | 825.09 | 14432.2002
566.87 | 825.45 | 14440.4004
566.88 | 825.81 | 14448.5996
566.89 | 826.18 | 14456.7998
566.9 | 826.54 | 14465
566.91 | 826.9 | 14473.4004
566.92 | 827.27 | 14481.7998
566.93 | 827.63 | 14490.2002
566.94 | 827.99 | 14498.5898
566.95 | 828.36 | 14507
566.96 | 828.72 | 14515.2002
566.97 | 829.09 | 14523.4004
566.98 | 829.45 | 14531.5996
566.99 | 829.82 | 14539.7998
567 | 830.18 | 14548
567.01 | 830.54 | 14556.4004
567.02 | 830.91 | 14564.7998
567.03 | 831.28 | 14573.2002
567.04 | 831.64 | 14581.5898
567.05 | 832.01 | 14590
567.06 | 832.37 | 14598.2002
567.07 | 832.74 | 14606.4004
567.08 | 833.1 | 14614.5996
567.09 | 833.47 | 14622.7998
567.1 | 833.84 | 14631
567.11 | 834.2 | 14639.4004
567.12 | 834.57 | 14647.7998
567.13 | 834.94 | 14656.2002
567.14 | 835.3 | 14664.5898
567.15 | 835.67 | 14673
567.16 | 836.04 | 14681.2002
567.17 | 836.41 | 14689.4004
567.18 | 836.77 | 14697.5996
567.19 | 837.14 | 14705.7998
567.2 | 837.51 | 14714
567.21 | 837.88 | 14722.4004
567.22 | 838.25 | 14730.7998
567.23 | 838.62 | 14739.2002
567.24 | 838.98 | 14747.5898
567.25 | 839.35 | 14756
567.26 | 839.72 | 14764.4004
567.27 | 840.09 | 14772.7998
567.28 | 840.46 | 14781.2002
567.29 | 840.83 | 14789.5898
567.3 | 841.2 | 14798
567.31 | 841.57 | 14806.4004
567.32 | 841.94 | 14814.7998
567.33 | 842.31 | 14823.2002
567.34 | 842.68 | 14831.5898
567.35 | 843.05 | 14840
567.36 | 843.42 | 14848.4004
567.37 | 843.79 | 14856.7998
567.38 | 844.16 | 14865.2002
567.39 | 844.54 | 14873.5898
567.4 | 844.91 | 14882
567.41 | 845.28 | 14890.4004
567.42 | 845.65 | 14898.7998
567.43 | 846.02 | 14907.2002
567.44 | 846.39 | 14915.5898
567.45 | 846.77 | 14924
567.46 | 847.14 | 14932.4004
567.47 | 847.51 | 14940.7998
567.48 | 847.88 | 14949.2002
567.49 | 848.26 | 14957.5898
567.5 | 848.63 | 14966
567.51 | 849 | 14974.4004
567.52 | 849.38 | 14982.7998
567.53 | 849.75 | 14991.2002
567.54 | 850.12 | 14999.5898
567.55 | 850.5 | 15008
567.56 | 850.87 | 15016.4004
567.57 | 851.25 | 15024.7998
567.58 | 851.62 | 15033.2002
567.59 | 851.99 | 15041.5898
567.6 | 852.37 | 15050
567.61 | 852.74 | 15058.4004
567.62 | 853.12 | 15066.7998
567.63 | 853.49 | 15075.2002
567.64 | 853.87 | 15083.5898
567.65 | 854.24 | 15092
567.66 | 854.62 | 15100.4004
567.67 | 855 | 15108.7998
567.68 | 855.37 | 15117.2002
567.69 | 855.75 | 15125.5898
567.7 | 856.12 | 15134
567.71 | 856.5 | 15142.4004
567.72 | 856.88 | 15150.7998
567.73 | 857.25 | 15159.2002
567.74 | 857.63 | 15167.5898
567.75 | 858.01 | 15176
567.76 | 858.39 | 15184.4004
567.77 | 858.76 | 15192.7998
567.78 | 859.14 | 15201.2002
567.79 | 859.52 | 15209.5898
567.8 | 859.9 | 15218
567.81 | 860.28 | 15226.4004
567.82 | 860.65 | 15234.7998
567.83 | 861.03 | 15243.2002
567.84 | 861.41 | 15251.5898
567.85 | 861.79 | 15260
567.86 | 862.17 | 15268.4004
567.87 | 862.55 | 15276.7998
567.88 | 862.93 | 15285.2002
567.89 | 863.31 | 15293.5898
567.9 | 863.69 | 15302
567.91 | 864.07 | 15310.4004
567.92 | 864.45 | 15318.7998
567.93 | 864.83 | 15327.2002
567.94 | 865.21 | 15335.5898
567.95 | 865.59 | 15344
567.96 | 865.97 | 15352.4004
567.97 | 866.35 | 15360.7998
567.98 | 866.73 | 15369.2002
567.99 | 867.11 | 15377.5898
568 | 867.49 | 15386
568.01 | 867.88 | 15394.4004
568.02 | 868.26 | 15402.7998
568.03 | 868.64 | 15411.2002
568.04 | 869.02 | 15419.5898
568.05 | 869.4 | 15428
568.06 | 869.79 | 15436.4004
568.07 | 870.17 | 15444.7998
568.08 | 870.55 | 15453.2002
568.09 | 870.93 | 15461.5898
568.1 | 871.32 | 15470
568.11 | 871.7 | 15478.4004
568.12 | 872.08 | 15486.7998
568.13 | 872.47 | 15495.2002
568.14 | 872.85 | 15503.5898
568.15 | 873.24 | 15512
568.16 | 873.62 | 15520.4004
568.17 | 874 | 15528.7998
568.18 | 874.39 | 15537.2002
568.19 | 874.77 | 15545.5898
568.2 | 875.16 | 15554
568.21 | 875.54 | 15562.5996
568.22 | 875.93 | 15571.2002
568.23 | 876.31 | 15579.79
568.24 | 876.7 | 15588.3896
568.25 | 877.09 | 15597
568.26 | 877.47 | 15605.4004
568.27 | 877.86 | 15613.7998
568.28 | 878.24 | 15622.2002
568.29 | 878.63 | 15630.5898
568.3 | 879.02 | 15639
568.31 | 879.4 | 15647.5996
568.32 | 879.79 | 15656.2002
568.33 | 880.18 | 15664.79
568.34 | 880.56 | 15673.3896
568.35 | 880.95 | 15682
568.36 | 881.34 | 15690.4004
568.37 | 881.73 | 15698.7998
568.38 | 882.12 | 15707.2002
568.39 | 882.5 | 15715.5898
568.4 | 882.89 | 15724
568.41 | 883.28 | 15732.5996
568.42 | 883.67 | 15741.2002
568.43 | 884.06 | 15749.79
568.44 | 884.45 | 15758.3896
568.45 | 884.84 | 15767
568.46 | 885.23 | 15775.5996
568.47 | 885.62 | 15784.2002
568.48 | 886 | 15792.79
568.49 | 886.39 | 15801.3896
568.5 | 886.78 | 15810
568.51 | 887.18 | 15818.4004
568.52 | 887.57 | 15826.7998
568.53 | 887.96 | 15835.2002
568.54 | 888.35 | 15843.5898
568.55 | 888.74 | 15852
568.56 | 889.13 | 15860.5996
568.57 | 889.52 | 15869.2002
568.58 | 889.91 | 15877.79
568.59 | 890.3 | 15886.3896
568.6 | 890.7 | 15895
568.61 | 891.09 | 15903.4004
568.62 | 891.48 | 15911.7998
568.63 | 891.87 | 15920.2002
568.64 | 892.26 | 15928.5898
568.65 | 892.66 | 15937
568.66 | 893.05 | 15945.5996
568.67 | 893.44 | 15954.2002
568.68 | 893.84 | 15962.79
568.69 | 894.23 | 15971.3896
568.7 | 894.62 | 15980
568.71 | 895.02 | 15988.5996
568.72 | 895.41 | 15997.2002
568.73 | 895.81 | 16005.79
568.74 | 896.2 | 16014.3896
568.75 | 896.59 | 16023
568.76 | 896.99 | 16031.4004
568.77 | 897.38 | 16039.7998
568.78 | 897.78 | 16048.2002
568.79 | 898.17 | 16056.5898
568.8 | 898.57 | 16065
568.81 | 898.96 | 16073.5996
568.82 | 899.36 | 16082.2002
568.83 | 899.76 | 16090.79
568.84 | 900.15 | 16099.3896
568.85 | 900.55 | 16108
568.86 | 900.95 | 16116.4004
568.87 | 901.34 | 16124.7998
568.88 | 901.74 | 16133.2002
568.89 | 902.14 | 16141.5898
568.9 | 902.53 | 16150
568.91 | 902.93 | 16158.5996
568.92 | 903.33 | 16167.2002
568.93 | 903.73 | 16175.79
568.94 | 904.12 | 16184.3896
568.95 | 904.52 | 16193
568.96 | 904.92 | 16201.5996
568.97 | 905.32 | 16210.2002
568.98 | 905.72 | 16218.79
568.99 | 906.12 | 16227.3896
569 | 906.51 | 16236
569.01 | 906.91 | 16244.4004
569.02 | 907.31 | 16252.7998
569.03 | 907.71 | 16261.2002
569.04 | 908.11 | 16269.5898
569.05 | 908.51 | 16278
569.06 | 908.91 | 16286.5996
569.07 | 909.31 | 16295.2002
569.08 | 909.71 | 16303.79
569.09 | 910.11 | 16312.3896
569.1 | 910.51 | 16321
569.11 | 910.92 | 16329.4004
569.12 | 911.32 | 16337.7998
569.13 | 911.72 | 16346.2002
569.14 | 912.12 | 16354.5898
569.15 | 912.52 | 16363
569.16 | 912.92 | 16371.5996
569.17 | 913.33 | 16380.2002
569.18 | 913.73 | 16388.79
569.19 | 914.13 | 16397.3896
569.2 | 914.53 | 16406
569.21 | 914.94 | 16414.5996
569.22 | 915.34 | 16423.2002
569.23 | 915.74 | 16431.79
569.24 | 916.14 | 16440.3896
569.25 | 916.55 | 16449
569.26 | 916.95 | 16457.5996
569.27 | 917.36 | 16466.2002
569.28 | 917.76 | 16474.79
569.29 | 918.16 | 16483.3896
569.3 | 918.57 | 16492
569.31 | 918.97 | 16500.5996
569.32 | 919.38 | 16509.2002
569.33 | 919.78 | 16517.79
569.34 | 920.19 | 16526.3896
569.35 | 920.59 | 16535
569.36 | 921 | 16543.5996
569.37 | 921.4 | 16552.2002
569.38 | 921.81 | 16560.79
569.39 | 922.22 | 16569.3896
569.4 | 922.62 | 16578
569.41 | 923.03 | 16586.5996
569.42 | 923.44 | 16595.2002
569.43 | 923.84 | 16603.79
569.44 | 924.25 | 16612.3896
569.45 | 924.66 | 16621
569.46 | 925.06 | 16629.5996
569.47 | 925.47 | 16638.2002
569.48 | 925.88 | 16646.79
569.49 | 926.29 | 16655.3896
569.5 | 926.7 | 16664
569.51 | 927.1 | 16672.5996
569.52 | 927.51 | 16681.2002
569.53 | 927.92 | 16689.79
569.54 | 928.33 | 16698.3896
569.55 | 928.74 | 16707
569.56 | 929.15 | 16715.5996
569.57 | 929.56 | 16724.2002
569.58 | 929.97 | 16732.79
569.59 | 930.38 | 16741.3896
569.6 | 930.79 | 16750
569.61 | 931.2 | 16758.5996
569.62 | 931.61 | 16767.2002
569.63 | 932.02 | 16775.79
569.64 | 932.43 | 16784.3896
569.65 | 932.84 | 16793
569.66 | 933.25 | 16801.5996
569.67 | 933.66 | 16810.2002
569.68 | 934.07 | 16818.79
569.69 | 934.49 | 16827.3896
569.7 | 934.9 | 16836
569.71 | 935.31 | 16844.5996
569.72 | 935.72 | 16853.2002
569.73 | 936.13 | 16861.79
569.74 | 936.55 | 16870.3896
569.75 | 936.96 | 16879
569.76 | 937.37 | 16887.5996
569.77 | 937.79 | 16896.2002
569.78 | 938.2 | 16904.79
569.79 | 938.61 | 16913.3896
569.8 | 939.03 | 16922
569.81 | 939.44 | 16930.5996
569.82 | 939.85 | 16939.2002
569.83 | 940.27 | 16947.79
569.84 | 940.68 | 16956.3896
569.85 | 941.1 | 16965
569.86 | 941.51 | 16973.5996
569.87 | 941.93 | 16982.2002
569.88 | 942.34 | 16990.79
569.89 | 942.76 | 16999.3896
569.9 | 943.17 | 17008
569.91 | 943.59 | 17016.5996
569.92 | 944.01 | 17025.2002
569.93 | 944.42 | 17033.79
569.94 | 944.84 | 17042.3896
569.95 | 945.26 | 17051
569.96 | 945.67 | 17059.5996
569.97 | 946.09 | 17068.2002
569.98 | 946.51 | 17076.79
569.99 | 946.92 | 17085.3896
570 | 947.34 | 17094
570.01 | 947.76 | 17102.5996
570.02 | 948.18 | 17111.2002
570.03 | 948.59 | 17119.79
570.04 | 949.01 | 17128.3896
570.05 | 949.43 | 17137
570.06 | 949.85 | 17145.5996
570.07 | 950.27 | 17154.2002
570.08 | 950.69 | 17162.79
570.09 | 951.11 | 17171.3896
570.1 | 951.53 | 17180
570.11 | 951.95 | 17188.5996
570.12 | 952.37 | 17197.2002
570.13 | 952.79 | 17205.79
570.14 | 953.21 | 17214.3896
570.15 | 953.63 | 17223
570.16 | 954.05 | 17231.5996
570.17 | 954.47 | 17240.2002
570.18 | 954.89 | 17248.79
570.19 | 955.31 | 17257.3896
570.2 | 955.73 | 17266
570.21 | 956.15 | 17275.4004
570.22 | 956.57 | 17284.7998
570.23 | 957 | 17294.2002
570.24 | 957.42 | 17303.5898
570.25 | 957.84 | 17313
570.26 | 958.26 | 17322.4004
570.27 | 958.69 | 17331.7998
570.28 | 959.11 | 17341.2002
570.29 | 959.53 | 17350.5898
570.3 | 959.96 | 17360
570.31 | 960.38 | 17369.4004
570.32 | 960.8 | 17378.7998
570.33 | 961.23 | 17388.2002
570.34 | 961.65 | 17397.5898
570.35 | 962.07 | 17407
570.36 | 962.5 | 17416.4004
570.37 | 962.92 | 17425.7998
570.38 | 963.35 | 17435.2002
570.39 | 963.77 | 17444.5898
570.4 | 964.2 | 17454
570.41 | 964.62 | 17463.4004
570.42 | 965.05 | 17472.7998
570.43 | 965.48 | 17482.2002
570.44 | 965.9 | 17491.5898
570.45 | 966.33 | 17501
570.46 | 966.75 | 17510.4004
570.47 | 967.18 | 17519.7998
570.48 | 967.61 | 17529.2002
570.49 | 968.03 | 17538.5898
570.5 | 968.46 | 17548
570.51 | 968.89 | 17557.4004
570.52 | 969.32 | 17566.7998
570.53 | 969.74 | 17576.2002
570.54 | 970.17 | 17585.5898
570.55 | 970.6 | 17595
570.56 | 971.03 | 17604.4004
570.57 | 971.46 | 17613.7998
570.58 | 971.89 | 17623.2002
570.59 | 972.32 | 17632.5898
570.6 | 972.74 | 17642
570.61 | 973.17 | 17651.4004
570.62 | 973.6 | 17660.7998
570.63 | 974.03 | 17670.2002
570.64 | 974.46 | 17679.5898
570.65 | 974.89 | 17689
570.66 | 975.32 | 17698.4004
570.67 | 975.75 | 17707.7998
570.68 | 976.19 | 17717.2002
570.69 | 976.62 | 17726.5898
570.7 | 977.05 | 17736
570.71 | 977.48 | 17745.4004
570.72 | 977.91 | 17754.7998
570.73 | 978.34 | 17764.2002
570.74 | 978.77 | 17773.5898
570.75 | 979.21 | 17783
570.76 | 979.64 | 17792.4004
570.77 | 980.07 | 17801.7998
570.78 | 980.5 | 17811.2002
570.79 | 980.94 | 17820.5898
570.8 | 981.37 | 17830
570.81 | 981.8 | 17839.4004
570.82 | 982.24 | 17848.7998
570.83 | 982.67 | 17858.2002
570.84 | 983.1 | 17867.5898
570.85 | 983.54 | 17877
570.86 | 983.97 | 17886.4004
570.87 | 984.41 | 17895.7998
570.88 | 984.84 | 17905.2002
570.89 | 985.28 | 17914.5898
570.9 | 985.71 | 17924
570.91 | 986.15 | 17933.4004
570.92 | 986.58 | 17942.7998
570.93 | 987.02 | 17952.2002
570.94 | 987.45 | 17961.5898
570.95 | 987.89 | 17971
570.96 | 988.33 | 17980.4004
570.97 | 988.76 | 17989.7998
570.98 | 989.2 | 17999.2002
570.99 | 989.64 | 18008.5898
571 | 990.07 | 18018
571.01 | 990.51 | 18027.4004
571.02 | 990.95 | 18036.7998
571.03 | 991.39 | 18046.2002
571.04 | 991.82 | 18055.5898
571.05 | 992.26 | 18065
571.06 | 992.7 | 18074.4004
571.07 | 993.14 | 18083.7998
571.08 | 993.58 | 18093.2002
571.09 | 994.02 | 18102.5898
571.1 | 994.46 | 18112
571.11 | 994.89 | 18121.4004
571.12 | 995.33 | 18130.7998
571.13 | 995.77 | 18140.2002
571.14 | 996.21 | 18149.5898
571.15 | 996.65 | 18159
571.16 | 997.09 | 18168.4004
571.17 | 997.53 | 18177.7998
571.18 | 997.98 | 18187.2002
571.19 | 998.42 | 18196.5898
571.2 | 998.86 | 18206
571.21 | 999.3 | 18215.7998
571.22 | 999.74 | 18225.5898
571.23 | 1000.18 | 18235.3896
571.24 | 1000.62 | 18245.1904
571.25 | 1001.07 | 18255
571.26 | 1001.51 | 18264.7998
571.27 | 1001.95 | 18274.5898
571.28 | 1002.39 | 18284.3896
571.29 | 1002.84 | 18294.1904
571.3 | 1003.28 | 18304
571.31 | 1003.72 | 18313.7998
571.32 | 1004.17 | 18323.5898
571.33 | 1004.61 | 18333.3896
571.34 | 1005.05 | 18343.1904
571.35 | 1005.5 | 18353
571.36 | 1005.94 | 18362.7998
571.37 | 1006.39 | 18372.5898
571.38 | 1006.83 | 18382.3896
571.39 | 1007.28 | 18392.1904
571.4 | 1007.72 | 18402
571.41 | 1008.17 | 18411.7998
571.42 | 1008.61 | 18421.5898
571.43 | 1009.06 | 18431.3896
571.44 | 1009.51 | 18441.1904
571.45 | 1009.95 | 18451
571.46 | 1010.4 | 18460.7998
571.47 | 1010.85 | 18470.5898
571.48 | 1011.29 | 18480.3896
571.49 | 1011.74 | 18490.1904
571.5 | 1012.19 | 18500
571.51 | 1012.63 | 18509.7998
571.52 | 1013.08 | 18519.5898
571.53 | 1013.53 | 18529.3896
571.54 | 1013.98 | 18539.1904
571.55 | 1014.43 | 18549
571.56 | 1014.87 | 18558.7998
571.57 | 1015.32 | 18568.5898
571.58 | 1015.77 | 18578.3896
571.59 | 1016.22 | 18588.1904
571.6 | 1016.67 | 18598
571.61 | 1017.12 | 18607.7998
571.62 | 1017.57 | 18617.5898
571.63 | 1018.02 | 18627.3896
571.64 | 1018.47 | 18637.1904
571.65 | 1018.92 | 18647
571.66 | 1019.37 | 18656.7998
571.67 | 1019.82 | 18666.5898
571.68 | 1020.27 | 18676.3896
571.69 | 1020.72 | 18686.1904
571.7 | 1021.18 | 18696
571.71 | 1021.63 | 18705.7998
571.72 | 1022.08 | 18715.5898
571.73 | 1022.53 | 18725.3896
571.74 | 1022.98 | 18735.1904
571.75 | 1023.44 | 18745
571.76 | 1023.89 | 18754.7998
571.77 | 1024.34 | 18764.5898
571.78 | 1024.79 | 18774.3896
571.79 | 1025.25 | 18784.1904
571.8 | 1025.7 | 18794
571.81 | 1026.16 | 18803.7998
571.82 | 1026.61 | 18813.5898
571.83 | 1027.0601 | 18823.3896
571.84 | 1027.52 | 18833.1904
571.85 | 1027.97 | 18843
571.86 | 1028.4301 | 18852.7998
571.87 | 1028.88 | 18862.5898
571.88 | 1029.34 | 18872.3896
571.89 | 1029.79 | 18882.1904
571.9 | 1030.25 | 18892
571.91 | 1030.7 | 18901.7998
571.92 | 1031.16 | 18911.5898
571.93 | 1031.62 | 18921.3896
571.94 | 1032.0699 | 18931.1904
571.95 | 1032.53 | 18941
571.96 | 1032.99 | 18950.7998
571.97 | 1033.4399 | 18960.5898
571.98 | 1033.9 | 18970.3896
571.99 | 1034.36 | 18980.1904
572 | 1034.8199 | 18990
572.01 | 1035.27 | 18999.7998
572.02 | 1035.73 | 19009.5898
572.03 | 1036.1899 | 19019.3896
572.04 | 1036.65 | 19029.1904
572.05 | 1037.11 | 19039
572.06 | 1037.5699 | 19048.7998
572.07 | 1038.03 | 19058.5898
572.08 | 1038.49 | 19068.3896
572.09 | 1038.95 | 19078.1904
572.1 | 1039.41 | 19088
572.11 | 1039.87 | 19097.7998
572.12 | 1040.33 | 19107.5898
572.13 | 1040.79 | 19117.3896
572.14 | 1041.25 | 19127.1904
572.15 | 1041.71 | 19137
572.16 | 1042.17 | 19146.7998
572.17 | 1042.63 | 19156.5898
572.18 | 1043.09 | 19166.3896
572.19 | 1043.55 | 19176.1904
572.2 | 1044.02 | 19186
572.21 | 1044.48 | 19197.5996
572.22 | 1044.9399 | 19209.2002
572.23 | 1045.4 | 19220.79
572.24 | 1045.87 | 19232.3896
572.25 | 1046.33 | 19244
572.26 | 1046.79 | 19255.5996
572.27 | 1047.26 | 19267.2002
572.28 | 1047.72 | 19278.79
572.29 | 1048.1801 | 19290.3896
572.3 | 1048.65 | 19302
572.31 | 1049.11 | 19313.5996
572.32 | 1049.58 | 19325.2002
572.33 | 1050.04 | 19336.79
572.34 | 1050.51 | 19348.3896
572.35 | 1050.97 | 19360
572.36 | 1051.4399 | 19371.5996
572.37 | 1051.9 | 19383.2002
572.38 | 1052.37 | 19394.79
572.39 | 1052.83 | 19406.3896
572.4 | 1053.3 | 19418
572.41 | 1053.77 | 19429.5996
572.42 | 1054.23 | 19441.2002
572.43 | 1054.7 | 19452.79
572.44 | 1055.17 | 19464.3896
572.45 | 1055.64 | 19476
572.46 | 1056.1 | 19487.5996
572.47 | 1056.5699 | 19499.2002
572.48 | 1057.04 | 19510.79
572.49 | 1057.51 | 19522.3896
572.5 | 1057.98 | 19534
572.51 | 1058.1801 | 19535
572.52 | 1058.35 | 19536
572.53 | 1058.8199 | 19538.2598
572.54 | 1059.28 | 19548.2598
572.55 | 1059.75 | 19558.2695
572.56 | 1060.21 | 19568.2695
572.57 | 1060.6801 | 19578.2803
572.58 | 1061.14 | 19588.2998
572.59 | 1061.61 | 19598.3096
572.6 | 1062.0699 | 19608.3301
572.61 | 1062.54 | 19618.3496
572.62 | 1063.01 | 19628.3799
572.63 | 1063.47 | 19638.4102
572.64 | 1063.9399 | 19648.4404
572.65 | 1064.41 | 19658.4805
572.66 | 1064.87 | 19668.5098
572.67 | 1065.34 | 19678.5596
572.68 | 1065.8101 | 19688.5996
572.69 | 1066.28 | 19698.6504
572.7 | 1066.74 | 19708.7002
572.71 | 1067.21 | 19718.7598
572.72 | 1067.6801 | 19728.8096
572.73 | 1068.15 | 19738.8799
572.74 | 1068.62 | 19748.9404
572.75 | 1069.09 | 19759.0098
572.76 | 1069.55 | 19769.0801
572.77 | 1070.02 | 19779.1504
572.78 | 1070.49 | 19789.2305
572.79 | 1070.96 | 19799.3096
572.8 | 1071.4301 | 19809.4004
572.81 | 1071.9 | 19819.4805
572.82 | 1072.37 | 19829.5703
572.83 | 1072.84 | 19839.6699
572.84 | 1073.3101 | 19849.7598
572.85 | 1073.78 | 19859.8701
572.86 | 1074.26 | 19869.9697
572.87 | 1074.73 | 19880.0801
572.88 | 1075.2 | 19890.1797
572.89 | 1075.67 | 19900.2998
572.9 | 1076.14 | 19910.4199
572.91 | 1076.61 | 19920.54
572.92 | 1077.09 | 19930.6602
572.93 | 1077.5601 | 19940.7803
572.94 | 1078.03 | 19950.9102
572.95 | 1078.5 | 19961.0498
572.96 | 1078.98 | 19971.1797
572.97 | 1079.45 | 19981.3203
572.98 | 1079.92 | 19991.46
572.99 | 1080.4 | 20001.6104
573 | 1080.87 | 20011.7598
573.01 | 1081.35 | 20021.9102
573.02 | 1081.8199 | 20032.0703
573.03 | 1082.3 | 20042.2305
573.04 | 1082.77 | 20052.3896
573.05 | 1083.24 | 20062.5498
573.06 | 1083.72 | 20072.7197
573.07 | 1084.2 | 20082.8896
573.08 | 1084.67 | 20093.0703
573.09 | 1085.15 | 20103.25
573.1 | 1085.62 | 20113.4297
573.11 | 1086.1 | 20123.6104
573.12 | 1086.58 | 20133.7998
573.13 | 1087.05 | 20143.9902
573.14 | 1087.53 | 20154.1904
573.15 | 1088.01 | 20164.3799
573.16 | 1088.48 | 20174.5898
573.17 | 1088.96 | 20184.79
573.18 | 1089.4399 | 20195
573.19 | 1089.92 | 20205.21
573.2 | 1090.39 | 20215.4199
573.21 | 1090.87 | 20225.6396
573.22 | 1091.35 | 20235.8604
573.23 | 1091.83 | 20246.0898
573.24 | 1092.3101 | 20256.3096
573.25 | 1092.79 | 20266.54
573.26 | 1093.27 | 20276.7803
573.27 | 1093.74 | 20287.0098
573.28 | 1094.22 | 20297.25
573.29 | 1094.7 | 20307.5
573.3 | 1095.1801 | 20317.75
573.31 | 1095.66 | 20328
573.32 | 1096.15 | 20338.25
573.33 | 1096.63 | 20348.5
573.34 | 1097.11 | 20358.7598
573.35 | 1097.59 | 20369.0303
573.36 | 1098.0699 | 20379.29
573.37 | 1098.55 | 20389.5596
573.38 | 1099.03 | 20399.8398
573.39 | 1099.51 | 20410.1104
573.4 | 1100 | 20420.3896

## Curvas Atualizadas
Dados Originais das Curvas |  |  | Os valores contidos nesta planilha são relativos a avaliação atual das Curvas Cota x Area Volume
Cota (m) | Área (km²) | Volume (hm³)
509.94 | 0 | 0
510.44 | 0.001 | 0 | Os valores deverão ser incluídos na tabela utilizando-se as seguintes unidades:
510.94 | 0.007 | 0.002
511.44 | 0.021 | 0.008 |  | * Cota em metros (m);
511.94 | 0.055 | 0.026 |  | * Área em quilômetros quadrados (km²);
512.44 | 0.111 | 0.065 |  | * Volume em hectômetros cúbicos (hm³)
512.94 | 0.263 | 0.151
513.44 | 0.594 | 0.353 | Na polinomial da Curva de Volume, o “y” corresponde ao Volume Calculado e “x” corresponde à Cota Obtida.
513.94 | 1.223 | 0.802
514.44 | 1.762 | 1.545
514.94 | 2.267 | 2.554 | Na polinomial da Curva da Área, o “y” corresponde à Área Calculada e “x” corresponde à Cota Obtida.
515.44 | 2.77 | 3.814
515.94 | 3.19 | 5.299
516.44 | 3.529 | 6.978 | As cotas deverão estar no Sistema Local
516.94 | 3.807 | 8.811
517.44 | 4.084 | 10.777
517.94 | 4.404 | 12.894 | Polinomial para Volume: |  | Volume = 1,022653E-03Cota4 - 2,109578E+00Cota3 + 1,634737E+03Cota2 - 5,640010E+05Cota + 7,309863E+07
518.44 | 4.865 | 15.197
518.94 | 5.64 | 17.806 | Polinomial para Área: |  | Área = 6,346430E-05Cota4 - 1,346031E-01Cota3 + 1,072874E+02Cota2 - 3,807944E+04Cota + 5,076809E+06
519.44 | 6.578 | 20.847
519.94 | 8.033 | 24.472
520.44 | 9.808 | 28.911
520.94 | 11.658 | 34.283
521.44 | 13.871 | 40.649
521.94 | 15.914 | 48.116
522.44 | 17.914 | 56.555
522.94 | 20.391 | 66.117
523.44 | 22.977 | 76.951
523.94 | 25.574 | 89.081
524.44 | 28.156 | 102.508
524.94 | 30.755 | 117.23
525.44 | 33.06 | 133.185
525.94 | 35.388 | 150.277
526.44 | 38.336 | 168.671
526.94 | 41.898 | 188.731
527.44 | 45.563 | 210.584
527.94 | 48.89 | 234.219
528.44 | 51.889 | 259.401
528.94 | 55.182 | 286.152
529.44 | 58.356 | 314.525
529.94 | 62.189 | 344.635
530.44 | 66.046 | 376.712
530.94 | 69.571 | 410.601
531.44 | 73.797 | 446.392
531.94 | 78.096 | 484.377
532.44 | 82.674 | 524.537
532.94 | 87.806 | 567.112
533.44 | 93.207 | 612.365
533.94 | 98.797 | 660.354
534.44 | 104.766 | 711.218
534.94 | 111.729 | 765.324
535.44 | 118.626 | 822.907
535.94 | 125.644 | 883.939
536.44 | 133.007 | 948.608
536.94 | 139.701 | 1016.794
537.44 | 146.535 | 1088.334
537.94 | 153.71 | 1163.377
538.44 | 160.838 | 1242.009
538.94 | 168.133 | 1324.227
539.44 | 175.695 | 1410.164
539.94 | 183.383 | 1499.932
540.44 | 190.937 | 1593.514
540.94 | 198.353 | 1690.821
541.44 | 205.867 | 1791.868
541.94 | 213.494 | 1896.711
542.44 | 221.295 | 2005.382
542.94 | 229.309 | 2118.018
543.44 | 237.592 | 2234.74
543.94 | 245.852 | 2355.595
544.44 | 253.917 | 2480.538
544.94 | 262.147 | 2609.548
545.44 | 270.557 | 2742.717
545.94 | 279.016 | 2880.1
546.44 | 287.576 | 3021.743
546.94 | 296.118 | 3167.666
547.44 | 304.78 | 3317.888
547.94 | 313.391 | 3472.43
548.44 | 322.038 | 3631.283
548.94 | 330.867 | 3794.492
548.95 | 331.048 | 3797.802
548.96 | 331.23 | 3801.114
548.97 | 331.411 | 3804.427
548.98 | 331.593 | 3807.742
548.99 | 331.774 | 3811.059
549 | 331.955 | 3814.377
549.01 | 332.136 | 3817.698
549.02 | 332.317 | 3821.02
549.03 | 332.498 | 3824.345
549.04 | 332.679 | 3827.671
549.05 | 332.86 | 3830.998
549.06 | 333.042 | 3834.327
549.07 | 333.223 | 3837.659
549.08 | 333.404 | 3840.992
549.09 | 333.585 | 3844.327
549.1 | 333.766 | 3847.664
549.11 | 333.948 | 3851.002
549.12 | 334.129 | 3854.343
549.13 | 334.31 | 3857.685
549.14 | 334.491 | 3861.03
549.15 | 334.672 | 3864.376
549.16 | 334.853 | 3867.723
549.17 | 335.034 | 3871.073
549.18 | 335.216 | 3874.424
549.19 | 335.397 | 3877.777
549.2 | 335.579 | 3881.132
549.21 | 335.761 | 3884.489
549.22 | 335.942 | 3887.848
549.23 | 336.123 | 3891.208
549.24 | 336.305 | 3894.571
549.25 | 336.486 | 3897.934
549.26 | 336.667 | 3901.3
549.27 | 336.847 | 3904.668
549.28 | 337.028 | 3908.037
549.29 | 337.209 | 3911.409
549.3 | 337.39 | 3914.782
549.31 | 337.571 | 3918.157
549.32 | 337.753 | 3921.534
549.33 | 337.934 | 3924.912
549.34 | 338.116 | 3928.292
549.35 | 338.297 | 3931.675
549.36 | 338.479 | 3935.059
549.37 | 338.661 | 3938.445
549.38 | 338.844 | 3941.832
549.39 | 339.026 | 3945.221
549.4 | 339.208 | 3948.612
549.41 | 339.391 | 3952.005
549.42 | 339.573 | 3955.399
549.43 | 339.756 | 3958.796
549.44 | 339.938 | 3962.194
549.45 | 340.121 | 3965.594
549.46 | 340.304 | 3968.996
549.47 | 340.487 | 3972.4
549.48 | 340.671 | 3975.806
549.49 | 340.855 | 3979.214
549.5 | 341.039 | 3982.623
549.51 | 341.224 | 3986.035
549.52 | 341.408 | 3989.448
549.53 | 341.593 | 3992.863
549.54 | 341.778 | 3996.28
549.55 | 341.963 | 3999.699
549.56 | 342.148 | 4003.119
549.57 | 342.333 | 4006.542
549.58 | 342.518 | 4009.966
549.59 | 342.703 | 4013.392
549.6 | 342.889 | 4016.82
549.61 | 343.075 | 4020.25
549.62 | 343.261 | 4023.682
549.63 | 343.447 | 4027.116
549.64 | 343.634 | 4030.552
549.65 | 343.821 | 4033.989
549.66 | 344.008 | 4037.428
549.67 | 344.195 | 4040.869
549.68 | 344.383 | 4044.312
549.69 | 344.571 | 4047.756
549.7 | 344.759 | 4051.203
549.71 | 344.948 | 4054.652
549.72 | 345.136 | 4058.102
549.73 | 345.325 | 4061.555
549.74 | 345.514 | 4065.009
549.75 | 345.702 | 4068.465
549.76 | 345.891 | 4071.923
549.77 | 346.08 | 4075.384
549.78 | 346.268 | 4078.846
549.79 | 346.458 | 4082.309
549.8 | 346.647 | 4085.775
549.81 | 346.837 | 4089.243
549.82 | 347.027 | 4092.712
549.83 | 347.217 | 4096.184
549.84 | 347.408 | 4099.657
549.85 | 347.598 | 4103.132
549.86 | 347.789 | 4106.61
549.87 | 347.981 | 4110.089
549.88 | 348.172 | 4113.57
549.89 | 348.364 | 4117.053
549.9 | 348.556 | 4120.538
549.91 | 348.749 | 4124.024
549.92 | 348.941 | 4127.513
549.93 | 349.134 | 4131.003
549.94 | 349.328 | 4134.496
549.95 | 349.521 | 4137.99
549.96 | 349.715 | 4141.486
549.97 | 349.909 | 4144.985
549.98 | 350.104 | 4148.485
549.99 | 350.298 | 4151.987
550 | 350.493 | 4155.491
550.01 | 350.688 | 4158.998
550.02 | 350.883 | 4162.506
550.03 | 351.078 | 4166.016
550.04 | 351.273 | 4169.528
550.05 | 351.468 | 4173.042
550.06 | 351.664 | 4176.558
550.07 | 351.859 | 4180.076
550.08 | 352.054 | 4183.595
550.09 | 352.249 | 4187.117
550.1 | 352.445 | 4190.64
550.11 | 352.641 | 4194.165
550.12 | 352.837 | 4197.693
550.13 | 353.033 | 4201.222
550.14 | 353.229 | 4204.754
550.15 | 353.424 | 4208.287
550.16 | 353.619 | 4211.822
550.17 | 353.814 | 4215.36
550.18 | 354.009 | 4218.899
550.19 | 354.204 | 4222.44
550.2 | 354.4 | 4225.983
550.21 | 354.595 | 4229.528
550.22 | 354.791 | 4233.075
550.23 | 354.987 | 4236.624
550.24 | 355.183 | 4240.175
550.25 | 355.379 | 4243.727
550.26 | 355.574 | 4247.282
550.27 | 355.771 | 4250.839
550.28 | 355.967 | 4254.398
550.29 | 356.164 | 4257.959
550.3 | 356.362 | 4261.521
550.31 | 356.56 | 4265.086
550.32 | 356.758 | 4268.653
550.33 | 356.956 | 4272.222
550.34 | 357.155 | 4275.792
550.35 | 357.354 | 4279.365
550.36 | 357.554 | 4282.939
550.37 | 357.754 | 4286.516
550.38 | 357.954 | 4290.094
550.39 | 358.154 | 4293.674
550.4 | 358.355 | 4297.257
550.41 | 358.554 | 4300.842
550.42 | 358.754 | 4304.429
550.43 | 358.954 | 4308.017
550.44 | 359.153 | 4311.608
550.45 | 359.353 | 4315.2
550.46 | 359.552 | 4318.795
550.47 | 359.752 | 4322.391
550.48 | 359.952 | 4325.99
550.49 | 360.151 | 4329.59
550.5 | 360.351 | 4333.193
550.51 | 360.551 | 4336.797
550.52 | 360.752 | 4340.404
550.53 | 360.953 | 4344.013
550.54 | 361.153 | 4347.624
550.55 | 361.354 | 4351.236
550.56 | 361.554 | 4354.851
550.57 | 361.754 | 4358.467
550.58 | 361.954 | 4362.086
550.59 | 362.154 | 4365.707
550.6 | 362.354 | 4369.329
550.61 | 362.553 | 4372.954
550.62 | 362.753 | 4376.58
550.63 | 362.953 | 4380.209
550.64 | 363.154 | 4383.84
550.65 | 363.354 | 4387.472
550.66 | 363.555 | 4391.107
550.67 | 363.756 | 4394.743
550.68 | 363.957 | 4398.382
550.69 | 364.158 | 4402.022
550.7 | 364.36 | 4405.665
550.71 | 364.561 | 4409.31
550.72 | 364.762 | 4412.956
550.73 | 364.963 | 4416.604
550.74 | 365.164 | 4420.255
550.75 | 365.366 | 4423.908
550.76 | 365.567 | 4427.562
550.77 | 365.768 | 4431.219
550.78 | 365.97 | 4434.878
550.79 | 366.172 | 4438.538
550.8 | 366.373 | 4442.201
550.81 | 366.575 | 4445.865
550.82 | 366.777 | 4449.532
550.83 | 366.98 | 4453.201
550.84 | 367.182 | 4456.871
550.85 | 367.385 | 4460.544
550.86 | 367.588 | 4464.219
550.87 | 367.791 | 4467.897
550.88 | 367.993 | 4471.575
550.89 | 368.196 | 4475.257
550.9 | 368.399 | 4478.94
550.91 | 368.602 | 4482.625
550.92 | 368.804 | 4486.312
550.93 | 369.006 | 4490.001
550.94 | 369.208 | 4493.692
550.95 | 369.41 | 4497.385
550.96 | 369.612 | 4501.08
550.97 | 369.813 | 4504.777
550.98 | 370.015 | 4508.475
550.99 | 370.216 | 4512.176
551 | 370.418 | 4515.879
551.01 | 370.62 | 4519.584
551.02 | 370.822 | 4523.291
551.03 | 371.025 | 4527
551.04 | 371.227 | 4530.711
551.05 | 371.43 | 4534.425
551.06 | 371.633 | 4538.14
551.07 | 371.835 | 4541.857
551.08 | 372.038 | 4545.577
551.09 | 372.24 | 4549.298
551.1 | 372.444 | 4553.022
551.11 | 372.647 | 4556.747
551.12 | 372.85 | 4560.475
551.13 | 373.053 | 4564.204
551.14 | 373.256 | 4567.935
551.15 | 373.46 | 4571.669
551.16 | 373.664 | 4575.404
551.17 | 373.868 | 4579.142
551.18 | 374.071 | 4582.882
551.19 | 374.274 | 4586.623
551.2 | 374.477 | 4590.367
551.21 | 374.679 | 4594.113
551.22 | 374.882 | 4597.86
551.23 | 375.085 | 4601.61
551.24 | 375.288 | 4605.362
551.25 | 375.49 | 4609.116
551.26 | 375.693 | 4612.872
551.27 | 375.896 | 4616.629
551.28 | 376.099 | 4620.389
551.29 | 376.302 | 4624.151
551.3 | 376.506 | 4627.916
551.31 | 376.709 | 4631.682
551.32 | 376.912 | 4635.45
551.33 | 377.116 | 4639.22
551.34 | 377.32 | 4642.992
551.35 | 377.524 | 4646.766
551.36 | 377.728 | 4650.542
551.37 | 377.931 | 4654.32
551.38 | 378.135 | 4658.1
551.39 | 378.339 | 4661.883
551.4 | 378.543 | 4665.667
551.41 | 378.746 | 4669.453
551.42 | 378.95 | 4673.242
551.43 | 379.154 | 4677.032
551.44 | 379.358 | 4680.825
551.45 | 379.563 | 4684.619
551.46 | 379.768 | 4688.416
551.47 | 379.974 | 4692.214
551.48 | 380.179 | 4696.015
551.49 | 380.385 | 4699.817
551.5 | 380.59 | 4703.622
551.51 | 380.795 | 4707.429
551.52 | 381.001 | 4711.238
551.53 | 381.208 | 4715.05
551.54 | 381.414 | 4718.862
551.55 | 381.621 | 4722.678
551.56 | 381.827 | 4726.495
551.57 | 382.034 | 4730.314
551.58 | 382.241 | 4734.135
551.59 | 382.448 | 4737.959
551.6 | 382.654 | 4741.785
551.61 | 382.861 | 4745.612
551.62 | 383.068 | 4749.441
551.63 | 383.275 | 4753.273
551.64 | 383.483 | 4757.107
551.65 | 383.691 | 4760.943
551.66 | 383.899 | 4764.781
551.67 | 384.107 | 4768.62
551.68 | 384.316 | 4772.463
551.69 | 384.524 | 4776.307
551.7 | 384.733 | 4780.153
551.71 | 384.941 | 4784.001
551.72 | 385.15 | 4787.852
551.73 | 385.359 | 4791.705
551.74 | 385.568 | 4795.559
551.75 | 385.777 | 4799.416
551.76 | 385.987 | 4803.275
551.77 | 386.196 | 4807.136
551.78 | 386.405 | 4810.999
551.79 | 386.614 | 4814.864
551.8 | 386.823 | 4818.731
551.81 | 387.031 | 4822.6
551.82 | 387.239 | 4826.471
551.83 | 387.447 | 4830.345
551.84 | 387.655 | 4834.22
551.85 | 387.863 | 4838.098
551.86 | 388.071 | 4841.977
551.87 | 388.279 | 4845.859
551.88 | 388.487 | 4849.743
551.89 | 388.695 | 4853.628
551.9 | 388.903 | 4857.516
551.91 | 389.11 | 4861.406
551.92 | 389.317 | 4865.299
551.93 | 389.525 | 4869.193
551.94 | 389.735 | 4873.089
551.95 | 389.944 | 4876.988
551.96 | 390.153 | 4880.888
551.97 | 390.362 | 4884.791
551.98 | 390.571 | 4888.696
551.99 | 390.779 | 4892.603
552 | 390.987 | 4896.511
552.01 | 391.194 | 4900.422
552.02 | 391.402 | 4904.335
552.03 | 391.609 | 4908.25
552.04 | 391.816 | 4912.167
552.05 | 392.023 | 4916.086
552.06 | 392.231 | 4920.007
552.07 | 392.438 | 4923.93
552.08 | 392.646 | 4927.856
552.09 | 392.855 | 4931.784
552.1 | 393.063 | 4935.713
552.11 | 393.271 | 4939.645
552.12 | 393.478 | 4943.578
552.13 | 393.687 | 4947.514
552.14 | 393.895 | 4951.452
552.15 | 394.104 | 4955.392
552.16 | 394.313 | 4959.335
552.17 | 394.522 | 4963.279
552.18 | 394.732 | 4967.226
552.19 | 394.942 | 4971.174
552.2 | 395.153 | 4975.125
552.21 | 395.364 | 4979.077
552.22 | 395.575 | 4983.032
552.23 | 395.786 | 4986.988
552.24 | 395.997 | 4990.947
552.25 | 396.209 | 4994.908
552.26 | 396.421 | 4998.871
552.27 | 396.634 | 5002.837
552.28 | 396.846 | 5006.804
552.29 | 397.058 | 5010.774
552.3 | 397.271 | 5014.745
552.31 | 397.484 | 5018.72
552.32 | 397.696 | 5022.695
552.33 | 397.91 | 5026.673
552.34 | 398.123 | 5030.653
552.35 | 398.337 | 5034.635
552.36 | 398.55 | 5038.619
552.37 | 398.764 | 5042.606
552.38 | 398.977 | 5046.594
552.39 | 399.19 | 5050.585
552.4 | 399.404 | 5054.578
552.41 | 399.617 | 5058.573
552.42 | 399.831 | 5062.57
552.43 | 400.045 | 5066.57
552.44 | 400.26 | 5070.571
552.45 | 400.474 | 5074.575
552.46 | 400.689 | 5078.58
552.47 | 400.903 | 5082.588
552.48 | 401.117 | 5086.599
552.49 | 401.332 | 5090.611
552.5 | 401.546 | 5094.625
552.51 | 401.76 | 5098.642
552.52 | 401.975 | 5102.66
552.53 | 402.19 | 5106.681
552.54 | 402.405 | 5110.704
552.55 | 402.62 | 5114.73
552.56 | 402.835 | 5118.757
552.57 | 403.05 | 5122.786
552.58 | 403.265 | 5126.818
552.59 | 403.481 | 5130.852
552.6 | 403.697 | 5134.888
552.61 | 403.912 | 5138.926
552.62 | 404.129 | 5142.966
552.63 | 404.345 | 5147.009
552.64 | 404.562 | 5151.053
552.65 | 404.78 | 5155.1
552.66 | 404.998 | 5159.148
552.67 | 405.217 | 5163.199
552.68 | 405.436 | 5167.253
552.69 | 405.655 | 5171.308
552.7 | 405.874 | 5175.366
552.71 | 406.094 | 5179.426
552.72 | 406.313 | 5183.487
552.73 | 406.532 | 5187.552
552.74 | 406.751 | 5191.618
552.75 | 406.971 | 5195.687
552.76 | 407.191 | 5199.758
552.77 | 407.411 | 5203.831
552.78 | 407.631 | 5207.906
552.79 | 407.851 | 5211.983
552.8 | 408.072 | 5216.063
552.81 | 408.293 | 5220.145
552.82 | 408.515 | 5224.229
552.83 | 408.736 | 5228.314
552.84 | 408.958 | 5232.403
552.85 | 409.18 | 5236.494
552.86 | 409.401 | 5240.586
552.87 | 409.623 | 5244.681
552.88 | 409.843 | 5248.779
552.89 | 410.064 | 5252.878
552.9 | 410.285 | 5256.98
552.91 | 410.505 | 5261.084
552.92 | 410.725 | 5265.19
552.93 | 410.947 | 5269.299
552.94 | 411.169 | 5273.409
552.95 | 411.391 | 5277.522
552.96 | 411.613 | 5281.637
552.97 | 411.835 | 5285.754
552.98 | 412.057 | 5289.873
552.99 | 412.279 | 5293.996
553 | 412.501 | 5298.12
553.01 | 412.724 | 5302.246
553.02 | 412.946 | 5306.374
553.03 | 413.168 | 5310.505
553.04 | 413.39 | 5314.638
553.05 | 413.613 | 5318.773
553.06 | 413.835 | 5322.91
553.07 | 414.058 | 5327.049
553.08 | 414.281 | 5331.19
553.09 | 414.504 | 5335.334
553.1 | 414.728 | 5339.481
553.11 | 414.953 | 5343.629
553.12 | 415.178 | 5347.78
553.13 | 415.404 | 5351.933
553.14 | 415.63 | 5356.088
553.15 | 415.855 | 5360.246
553.16 | 416.081 | 5364.405
553.17 | 416.306 | 5368.567
553.18 | 416.531 | 5372.731
553.19 | 416.756 | 5376.898
553.2 | 416.981 | 5381.067
553.21 | 417.207 | 5385.237
553.22 | 417.432 | 5389.411
553.23 | 417.658 | 5393.586
553.24 | 417.884 | 5397.764
553.25 | 418.111 | 5401.944
553.26 | 418.339 | 5406.126
553.27 | 418.566 | 5410.31
553.28 | 418.794 | 5414.497
553.29 | 419.021 | 5418.687
553.3 | 419.249 | 5422.878
553.31 | 419.477 | 5427.072
553.32 | 419.705 | 5431.268
553.33 | 419.933 | 5435.466
553.34 | 420.16 | 5439.666
553.35 | 420.386 | 5443.869
553.36 | 420.613 | 5448.074
553.37 | 420.84 | 5452.281
553.38 | 421.066 | 5456.49
553.39 | 421.292 | 5460.702
553.4 | 421.519 | 5464.916
553.41 | 421.745 | 5469.132
553.42 | 421.971 | 5473.351
553.43 | 422.196 | 5477.572
553.44 | 422.422 | 5481.795
553.45 | 422.649 | 5486.02
553.46 | 422.875 | 5490.248
553.47 | 423.102 | 5494.478
553.48 | 423.328 | 5498.71
553.49 | 423.554 | 5502.944
553.5 | 423.78 | 5507.181
553.51 | 424.005 | 5511.42
553.52 | 424.23 | 5515.661
553.53 | 424.455 | 5519.904
553.54 | 424.68 | 5524.15
553.55 | 424.905 | 5528.398
553.56 | 425.131 | 5532.648
553.57 | 425.357 | 5536.9
553.58 | 425.583 | 5541.155
553.59 | 425.81 | 5545.412
553.6 | 426.036 | 5549.672
553.61 | 426.262 | 5553.933
553.62 | 426.489 | 5558.197
553.63 | 426.715 | 5562.463
553.64 | 426.942 | 5566.731
553.65 | 427.168 | 5571.001
553.66 | 427.395 | 5575.274
553.67 | 427.621 | 5579.549
553.68 | 427.849 | 5583.827
553.69 | 428.076 | 5588.106
553.7 | 428.304 | 5592.388
553.71 | 428.531 | 5596.672
553.72 | 428.759 | 5600.959
553.73 | 428.987 | 5605.247
553.74 | 429.216 | 5609.538
553.75 | 429.444 | 5613.832
553.76 | 429.673 | 5618.127
553.77 | 429.902 | 5622.425
553.78 | 430.132 | 5626.725
553.79 | 430.362 | 5631.028
553.8 | 430.591 | 5635.332
553.81 | 430.822 | 5639.639
553.82 | 431.053 | 5643.948
553.83 | 431.284 | 5648.26
553.84 | 431.514 | 5652.573
553.85 | 431.744 | 5656.89
553.86 | 431.975 | 5661.208
553.87 | 432.205 | 5665.529
553.88 | 432.434 | 5669.852
553.89 | 432.663 | 5674.177
553.9 | 432.893 | 5678.505
553.91 | 433.122 | 5682.835
553.92 | 433.351 | 5687.167
553.93 | 433.58 | 5691.502
553.94 | 433.808 | 5695.839
553.95 | 434.037 | 5700.178
553.96 | 434.265 | 5704.52
553.97 | 434.493 | 5708.864
553.98 | 434.721 | 5713.21
553.99 | 434.949 | 5717.558
554 | 435.177 | 5721.909
554.01 | 435.405 | 5726.262
554.02 | 435.633 | 5730.617
554.03 | 435.861 | 5734.974
554.04 | 436.088 | 5739.334
554.05 | 436.316 | 5743.696
554.06 | 436.543 | 5748.06
554.07 | 436.771 | 5752.427
554.08 | 436.999 | 5756.796
554.09 | 437.227 | 5761.167
554.1 | 437.455 | 5765.54
554.11 | 437.684 | 5769.916
554.12 | 437.913 | 5774.294
554.13 | 438.142 | 5778.674
554.14 | 438.371 | 5783.057
554.15 | 438.6 | 5787.442
554.16 | 438.828 | 5791.829
554.17 | 439.057 | 5796.219
554.18 | 439.286 | 5800.61
554.19 | 439.515 | 5805.004
554.2 | 439.745 | 5809.4
554.21 | 439.975 | 5813.799
554.22 | 440.204 | 5818.2
554.23 | 440.433 | 5822.603
554.24 | 440.661 | 5827.009
554.25 | 440.89 | 5831.416
554.26 | 441.118 | 5835.826
554.27 | 441.346 | 5840.238
554.28 | 441.574 | 5844.653
554.29 | 441.802 | 5849.07
554.3 | 442.03 | 5853.489
554.31 | 442.258 | 5857.91
554.32 | 442.485 | 5862.334
554.33 | 442.712 | 5866.76
554.34 | 442.939 | 5871.189
554.35 | 443.166 | 5875.62
554.36 | 443.393 | 5880.052
554.37 | 443.62 | 5884.487
554.38 | 443.846 | 5888.925
554.39 | 444.073 | 5893.364
554.4 | 444.3 | 5897.806
554.41 | 444.527 | 5902.249
554.42 | 444.754 | 5906.695
554.43 | 444.982 | 5911.144
554.44 | 445.209 | 5915.595
554.45 | 445.436 | 5920.048
554.46 | 445.664 | 5924.503
554.47 | 445.892 | 5928.961
554.48 | 446.119 | 5933.421
554.49 | 446.347 | 5937.883
554.5 | 446.575 | 5942.347
554.51 | 446.803 | 5946.814
554.52 | 447.031 | 5951.283
554.53 | 447.259 | 5955.755
554.54 | 447.487 | 5960.228
554.55 | 447.715 | 5964.704
554.56 | 447.942 | 5969.182
554.57 | 448.17 | 5973.663
554.58 | 448.398 | 5978.146
554.59 | 448.626 | 5982.631
554.6 | 448.855 | 5987.118
554.61 | 449.083 | 5991.608
554.62 | 449.312 | 5996.1
554.63 | 449.541 | 6000.594
554.64 | 449.769 | 6005.091
554.65 | 449.998 | 6009.589
554.66 | 450.226 | 6014.09
554.67 | 450.455 | 6018.593
554.68 | 450.684 | 6023.099
554.69 | 450.913 | 6027.606
554.7 | 451.143 | 6032.116
554.71 | 451.372 | 6036.629
554.72 | 451.602 | 6041.144
554.73 | 451.831 | 6045.661
554.74 | 452.059 | 6050.18
554.75 | 452.288 | 6054.702
554.76 | 452.517 | 6059.226
554.77 | 452.746 | 6063.752
554.78 | 452.975 | 6068.281
554.79 | 453.204 | 6072.812
554.8 | 453.433 | 6077.345
554.81 | 453.662 | 6081.881
554.82 | 453.891 | 6086.418
554.83 | 454.119 | 6090.958
554.84 | 454.348 | 6095.501
554.85 | 454.576 | 6100.045
554.86 | 454.805 | 6104.592
554.87 | 455.034 | 6109.142
554.88 | 455.263 | 6113.693
554.89 | 455.492 | 6118.247
554.9 | 455.721 | 6122.803
554.91 | 455.95 | 6127.361
554.92 | 456.179 | 6131.921
554.93 | 456.408 | 6136.484
554.94 | 456.637 | 6141.049
554.95 | 456.867 | 6145.617
554.96 | 457.096 | 6150.187
554.97 | 457.325 | 6154.759
554.98 | 457.554 | 6159.333
554.99 | 457.783 | 6163.909
555 | 458.012 | 6168.488
555.01 | 458.242 | 6173.069
555.02 | 458.473 | 6177.653
555.03 | 458.704 | 6182.239
555.04 | 458.934 | 6186.827
555.05 | 459.166 | 6191.417
555.06 | 459.397 | 6196.01
555.07 | 459.629 | 6200.604
555.08 | 459.862 | 6205.202
555.09 | 460.095 | 6209.801
555.1 | 460.327 | 6214.403
555.11 | 460.559 | 6219.007
555.12 | 460.791 | 6223.614
555.13 | 461.023 | 6228.223
555.14 | 461.256 | 6232.834
555.15 | 461.489 | 6237.448
555.16 | 461.722 | 6242.064
555.17 | 461.955 | 6246.682
555.18 | 462.187 | 6251.303
555.19 | 462.42 | 6255.926
555.2 | 462.653 | 6260.551
555.21 | 462.885 | 6265.179
555.22 | 463.118 | 6269.809
555.23 | 463.351 | 6274.441
555.24 | 463.585 | 6279.075
555.25 | 463.819 | 6283.712
555.26 | 464.053 | 6288.352
555.27 | 464.287 | 6292.994
555.28 | 464.521 | 6297.637
555.29 | 464.755 | 6302.284
555.3 | 464.989 | 6306.932
555.31 | 465.223 | 6311.583
555.32 | 465.457 | 6316.236
555.33 | 465.691 | 6320.892
555.34 | 465.924 | 6325.55
555.35 | 466.158 | 6330.21
555.36 | 466.393 | 6334.873
555.37 | 466.628 | 6339.538
555.38 | 466.863 | 6344.205
555.39 | 467.098 | 6348.875
555.4 | 467.333 | 6353.547
555.41 | 467.568 | 6358.221
555.42 | 467.802 | 6362.898
555.43 | 468.036 | 6367.577
555.44 | 468.27 | 6372.259
555.45 | 468.504 | 6376.943
555.46 | 468.738 | 6381.629
555.47 | 468.973 | 6386.317
555.48 | 469.207 | 6391.008
555.49 | 469.442 | 6395.701
555.5 | 469.676 | 6400.396
555.51 | 469.91 | 6405.094
555.52 | 470.145 | 6409.794
555.53 | 470.38 | 6414.497
555.54 | 470.615 | 6419.202
555.55 | 470.851 | 6423.91
555.56 | 471.087 | 6428.619
555.57 | 471.323 | 6433.331
555.58 | 471.56 | 6438.045
555.59 | 471.797 | 6442.762
555.6 | 472.033 | 6447.481
555.61 | 472.27 | 6452.202
555.62 | 472.506 | 6456.926
555.63 | 472.742 | 6461.652
555.64 | 472.979 | 6466.38
555.65 | 473.215 | 6471.111
555.66 | 473.451 | 6475.845
555.67 | 473.688 | 6480.58
555.68 | 473.924 | 6485.319
555.69 | 474.16 | 6490.059
555.7 | 474.396 | 6494.801
555.71 | 474.632 | 6499.546
555.72 | 474.868 | 6504.293
555.73 | 475.103 | 6509.043
555.74 | 475.338 | 6513.795
555.75 | 475.573 | 6518.549
555.76 | 475.808 | 6523.306
555.77 | 476.043 | 6528.065
555.78 | 476.277 | 6532.827
555.79 | 476.512 | 6537.59
555.8 | 476.747 | 6542.357
555.81 | 476.982 | 6547.125
555.82 | 477.217 | 6551.896
555.83 | 477.453 | 6556.669
555.84 | 477.688 | 6561.445
555.85 | 477.924 | 6566.223
555.86 | 478.159 | 6571.003
555.87 | 478.395 | 6575.786
555.88 | 478.631 | 6580.571
555.89 | 478.867 | 6585.358
555.9 | 479.104 | 6590.148
555.91 | 479.34 | 6594.941
555.92 | 479.577 | 6599.735
555.93 | 479.813 | 6604.532
555.94 | 480.049 | 6609.33
555.95 | 480.286 | 6614.132
555.96 | 480.523 | 6618.936
555.97 | 480.76 | 6623.742
555.98 | 480.997 | 6628.55
555.99 | 481.235 | 6633.361
556 | 481.473 | 6638.175
556.01 | 481.712 | 6642.991
556.02 | 481.951 | 6647.809
556.03 | 482.189 | 6652.629
556.04 | 482.427 | 6657.453
556.05 | 482.666 | 6662.277
556.06 | 482.906 | 6667.105
556.07 | 483.146 | 6671.935
556.08 | 483.386 | 6676.768
556.09 | 483.626 | 6681.603
556.1 | 483.867 | 6686.44
556.11 | 484.106 | 6691.28
556.12 | 484.346 | 6696.122
556.13 | 484.586 | 6700.967
556.14 | 484.826 | 6705.814
556.15 | 485.067 | 6710.663
556.16 | 485.308 | 6715.515
556.17 | 485.548 | 6720.37
556.18 | 485.788 | 6725.226
556.19 | 486.029 | 6730.086
556.2 | 486.27 | 6734.947
556.21 | 486.512 | 6739.81
556.22 | 486.754 | 6744.677
556.23 | 486.997 | 6749.545
556.24 | 487.239 | 6754.416
556.25 | 487.481 | 6759.29
556.26 | 487.724 | 6764.166
556.27 | 487.966 | 6769.045
556.28 | 488.209 | 6773.925
556.29 | 488.452 | 6778.808
556.3 | 488.695 | 6783.694
556.31 | 488.938 | 6788.582
556.32 | 489.181 | 6793.472
556.33 | 489.423 | 6798.365
556.34 | 489.666 | 6803.261
556.35 | 489.909 | 6808.158
556.36 | 490.152 | 6813.058
556.37 | 490.396 | 6817.961
556.38 | 490.64 | 6822.866
556.39 | 490.883 | 6827.773
556.4 | 491.126 | 6832.683
556.41 | 491.369 | 6837.595
556.42 | 491.612 | 6842.509
556.43 | 491.857 | 6847.427
556.44 | 492.101 | 6852.346
556.45 | 492.345 | 6857.268
556.46 | 492.588 | 6862.193
556.47 | 492.832 | 6867.12
556.48 | 493.075 | 6872.049
556.49 | 493.318 | 6876.981
556.5 | 493.561 | 6881.915
556.51 | 493.803 | 6886.852
556.52 | 494.046 | 6891.791
556.53 | 494.289 | 6896.733
556.54 | 494.531 | 6901.676
556.55 | 494.774 | 6906.623
556.56 | 495.016 | 6911.572
556.57 | 495.259 | 6916.524
556.58 | 495.502 | 6921.477
556.59 | 495.745 | 6926.433
556.6 | 495.988 | 6931.392
556.61 | 496.231 | 6936.353
556.62 | 496.474 | 6941.317
556.63 | 496.717 | 6946.282
556.64 | 496.959 | 6951.251
556.65 | 497.202 | 6956.221
556.66 | 497.444 | 6961.194
556.67 | 497.686 | 6966.17
556.68 | 497.929 | 6971.148
556.69 | 498.171 | 6976.128
556.7 | 498.414 | 6981.111
556.71 | 498.658 | 6986.096
556.72 | 498.901 | 6991.084
556.73 | 499.145 | 6996.074
556.74 | 499.389 | 7001.066
556.75 | 499.632 | 7006.061
556.76 | 499.875 | 7011.059
556.77 | 500.118 | 7016.059
556.78 | 500.361 | 7021.061
556.79 | 500.604 | 7026.066
556.8 | 500.846 | 7031.073
556.81 | 501.088 | 7036.083
556.82 | 501.329 | 7041.094
556.83 | 501.571 | 7046.109
556.84 | 501.812 | 7051.125
556.85 | 502.054 | 7056.144
556.86 | 502.295 | 7061.166
556.87 | 502.536 | 7066.19
556.88 | 502.778 | 7071.217
556.89 | 503.02 | 7076.246
556.9 | 503.262 | 7081.277
556.91 | 503.504 | 7086.311
556.92 | 503.746 | 7091.347
556.93 | 503.988 | 7096.385
556.94 | 504.231 | 7101.427
556.95 | 504.473 | 7106.47
556.96 | 504.716 | 7111.515
556.97 | 504.959 | 7116.564
556.98 | 505.201 | 7121.615
556.99 | 505.444 | 7126.668
557 | 505.687 | 7131.723
557.01 | 505.93 | 7136.781
557.02 | 506.173 | 7141.842
557.03 | 506.416 | 7146.904
557.04 | 506.659 | 7151.97
557.05 | 506.902 | 7157.037
557.06 | 507.145 | 7162.108
557.07 | 507.388 | 7167.18
557.08 | 507.631 | 7172.255
557.09 | 507.874 | 7177.332
557.1 | 508.118 | 7182.412
557.11 | 508.361 | 7187.494
557.12 | 508.606 | 7192.578
557.13 | 508.85 | 7197.666
557.14 | 509.094 | 7202.755
557.15 | 509.338 | 7207.847
557.16 | 509.583 | 7212.942
557.17 | 509.827 | 7218.038
557.18 | 510.072 | 7223.138
557.19 | 510.316 | 7228.24
557.2 | 510.561 | 7233.344
557.21 | 510.806 | 7238.451
557.22 | 511.051 | 7243.56
557.23 | 511.296 | 7248.672
557.24 | 511.541 | 7253.785
557.25 | 511.786 | 7258.902
557.26 | 512.031 | 7264.021
557.27 | 512.276 | 7269.142
557.28 | 512.522 | 7274.266
557.29 | 512.767 | 7279.392
557.3 | 513.012 | 7284.521
557.31 | 513.257 | 7289.652
557.32 | 513.502 | 7294.785
557.33 | 513.748 | 7299.921
557.34 | 513.993 | 7305.06
557.35 | 514.238 | 7310.201
557.36 | 514.483 | 7315.345
557.37 | 514.727 | 7320.491
557.38 | 514.973 | 7325.639
557.39 | 515.218 | 7330.789
557.4 | 515.463 | 7335.942
557.41 | 515.708 | 7341.099
557.42 | 515.954 | 7346.257
557.43 | 516.199 | 7351.417
557.44 | 516.444 | 7356.58
557.45 | 516.689 | 7361.746
557.46 | 516.934 | 7366.914
557.47 | 517.179 | 7372.084
557.48 | 517.424 | 7377.256
557.49 | 517.669 | 7382.432
557.5 | 517.914 | 7387.609
557.51 | 518.16 | 7392.79
557.52 | 518.406 | 7397.973
557.53 | 518.651 | 7403.158
557.54 | 518.897 | 7408.346
557.55 | 519.143 | 7413.536
557.56 | 519.388 | 7418.729
557.57 | 519.634 | 7423.923
557.58 | 519.879 | 7429.121
557.59 | 520.125 | 7434.321
557.6 | 520.37 | 7439.523
557.61 | 520.615 | 7444.728
557.62 | 520.861 | 7449.935
557.63 | 521.107 | 7455.145
557.64 | 521.352 | 7460.357
557.65 | 521.598 | 7465.572
557.66 | 521.843 | 7470.789
557.67 | 522.088 | 7476.008
557.68 | 522.333 | 7481.231
557.69 | 522.579 | 7486.455
557.7 | 522.824 | 7491.681
557.71 | 523.069 | 7496.91
557.72 | 523.315 | 7502.142
557.73 | 523.56 | 7507.376
557.74 | 523.805 | 7512.612
557.75 | 524.05 | 7517.852
557.76 | 524.295 | 7523.093
557.77 | 524.54 | 7528.337
557.78 | 524.785 | 7533.583
557.79 | 525.03 | 7538.832
557.8 | 525.275 | 7544.084
557.81 | 525.52 | 7549.338
557.82 | 525.765 | 7554.594
557.83 | 526.01 | 7559.852
557.84 | 526.256 | 7565.113
557.85 | 526.501 | 7570.377
557.86 | 526.746 | 7575.643
557.87 | 526.991 | 7580.911
557.88 | 527.237 | 7586.182
557.89 | 527.483 | 7591.456
557.9 | 527.729 | 7596.732
557.91 | 527.976 | 7602.01
557.92 | 528.222 | 7607.291
557.93 | 528.47 | 7612.575
557.94 | 528.716 | 7617.86
557.95 | 528.963 | 7623.148
557.96 | 529.21 | 7628.439
557.97 | 529.458 | 7633.732
557.98 | 529.706 | 7639.028
557.99 | 529.953 | 7644.326
558 | 530.2 | 7649.627
558.01 | 530.447 | 7654.93
558.02 | 530.693 | 7660.235
558.03 | 530.94 | 7665.544
558.04 | 531.187 | 7670.854
558.05 | 531.433 | 7676.167
558.06 | 531.68 | 7681.482
558.07 | 531.926 | 7686.8
558.08 | 532.173 | 7692.121
558.09 | 532.421 | 7697.443
558.1 | 532.668 | 7702.768
558.11 | 532.915 | 7708.096
558.12 | 533.164 | 7713.426
558.13 | 533.412 | 7718.759
558.14 | 533.66 | 7724.094
558.15 | 533.908 | 7729.432
558.16 | 534.156 | 7734.772
558.17 | 534.404 | 7740.114
558.18 | 534.653 | 7745.459
558.19 | 534.901 | 7750.807
558.2 | 535.149 | 7756.157
558.21 | 535.397 | 7761.508
558.22 | 535.644 | 7766.864
558.23 | 535.891 | 7772.221
558.24 | 536.139 | 7777.581
558.25 | 536.386 | 7782.943
558.26 | 536.633 | 7788.308
558.27 | 536.88 | 7793.676
558.28 | 537.127 | 7799.045
558.29 | 537.374 | 7804.418
558.3 | 537.62 | 7809.793
558.31 | 537.867 | 7815.17
558.32 | 538.114 | 7820.55
558.33 | 538.361 | 7825.932
558.34 | 538.608 | 7831.316
558.35 | 538.856 | 7836.703
558.36 | 539.103 | 7842.093
558.37 | 539.351 | 7847.485
558.38 | 539.598 | 7852.88
558.39 | 539.845 | 7858.277
558.4 | 540.092 | 7863.677
558.41 | 540.34 | 7869.078
558.42 | 540.587 | 7874.483
558.43 | 540.834 | 7879.889
558.44 | 541.081 | 7885.298
558.45 | 541.328 | 7890.71
558.46 | 541.575 | 7896.125
558.47 | 541.822 | 7901.541
558.48 | 542.069 | 7906.96
558.49 | 542.315 | 7912.382
558.5 | 542.562 | 7917.807
558.51 | 542.808 | 7923.233
558.52 | 543.055 | 7928.663
558.53 | 543.301 | 7934.094
558.54 | 543.547 | 7939.528
558.55 | 543.794 | 7944.964
558.56 | 544.04 | 7950.403
558.57 | 544.287 | 7955.845
558.58 | 544.533 | 7961.29
558.59 | 544.78 | 7966.736
558.6 | 545.027 | 7972.185
558.61 | 545.273 | 7977.636
558.62 | 545.52 | 7983.09
558.63 | 545.766 | 7988.546
558.64 | 546.013 | 7994.005
558.65 | 546.259 | 7999.466
558.66 | 546.506 | 8004.931
558.67 | 546.753 | 8010.397
558.68 | 546.999 | 8015.865
558.69 | 547.245 | 8021.336
558.7 | 547.491 | 8026.809
558.71 | 547.737 | 8032.285
558.72 | 547.982 | 8037.764
558.73 | 548.228 | 8043.244
558.74 | 548.474 | 8048.728
558.75 | 548.72 | 8054.213
558.76 | 548.966 | 8059.702
558.77 | 549.212 | 8065.192
558.78 | 549.459 | 8070.685
558.79 | 549.705 | 8076.181
558.8 | 549.951 | 8081.68
558.81 | 550.197 | 8087.18
558.82 | 550.443 | 8092.683
558.83 | 550.689 | 8098.188
558.84 | 550.936 | 8103.696
558.85 | 551.182 | 8109.207
558.86 | 551.428 | 8114.72
558.87 | 551.675 | 8120.236
558.88 | 551.921 | 8125.753
558.89 | 552.167 | 8131.274
558.9 | 552.413 | 8136.796
558.91 | 552.66 | 8142.322
558.92 | 552.906 | 8147.849
558.93 | 553.152 | 8153.379
558.94 | 553.398 | 8158.912
558.95 | 553.644 | 8164.447
558.96 | 553.89 | 8169.985
558.97 | 554.136 | 8175.525
558.98 | 554.381 | 8181.068
558.99 | 554.627 | 8186.613
559 | 554.871 | 8192.16
559.01 | 555.115 | 8197.71
559.02 | 555.36 | 8203.262
559.03 | 555.604 | 8208.817
559.04 | 555.849 | 8214.374
559.05 | 556.093 | 8219.934
559.06 | 556.337 | 8225.496
559.07 | 556.582 | 8231.06
559.08 | 556.826 | 8236.627
559.09 | 557.071 | 8242.196
559.1 | 557.316 | 8247.768
559.11 | 557.561 | 8253.343
559.12 | 557.805 | 8258.92
559.13 | 558.051 | 8264.499
559.14 | 558.296 | 8270.08
559.15 | 558.542 | 8275.664
559.16 | 558.788 | 8281.251
559.17 | 559.034 | 8286.84
559.18 | 559.28 | 8292.432
559.19 | 559.527 | 8298.025
559.2 | 559.773 | 8303.621
559.21 | 560.02 | 8309.22
559.22 | 560.267 | 8314.822
559.23 | 560.515 | 8320.426
559.24 | 560.762 | 8326.032
559.25 | 561.01 | 8331.641
559.26 | 561.258 | 8337.253
559.27 | 561.505 | 8342.866
559.28 | 561.752 | 8348.483
559.29 | 562 | 8354.102
559.3 | 562.248 | 8359.723
559.31 | 562.496 | 8365.346
559.32 | 562.744 | 8370.972
559.33 | 562.993 | 8376.601
559.34 | 563.242 | 8382.232
559.35 | 563.492 | 8387.865
559.36 | 563.741 | 8393.501
559.37 | 563.992 | 8399.14
559.38 | 564.242 | 8404.781
559.39 | 564.493 | 8410.425
559.4 | 564.744 | 8416.071
559.41 | 564.996 | 8421.72
559.42 | 565.248 | 8427.371
559.43 | 565.501 | 8433.025
559.44 | 565.754 | 8438.682
559.45 | 566.009 | 8444.34
559.46 | 566.273 | 8450.002
559.47 | 566.539 | 8455.666
559.48 | 566.806 | 8461.333
559.49 | 567.073 | 8467.002
559.5 | 567.341 | 8472.675
559.51 | 567.61 | 8478.349
559.52 | 567.879 | 8484.027
559.53 | 568.149 | 8489.707
559.54 | 568.42 | 8495.39
559.55 | 568.692 | 8501.076
559.56 | 568.966 | 8506.764
559.57 | 569.24 | 8512.455
559.58 | 569.52 | 8518.149
559.59 | 569.801 | 8523.846
559.6 | 570.082 | 8529.545
559.61 | 570.365 | 8535.248
559.62 | 570.648 | 8540.953
559.63 | 570.931 | 8546.66
559.64 | 571.217 | 8552.371
559.65 | 571.506 | 8558.085
559.66 | 571.799 | 8563.802
559.67 | 572.095 | 8569.522
559.68 | 572.391 | 8575.245
559.69 | 572.692 | 8580.97
559.7 | 572.993 | 8586.698
559.71 | 573.295 | 8592.43
559.72 | 573.598 | 8598.164
559.73 | 573.901 | 8603.902
559.74 | 574.207 | 8609.643
559.75 | 574.515 | 8615.386
559.76 | 574.823 | 8621.133
559.77 | 575.132 | 8626.883
559.78 | 575.443 | 8632.636
559.79 | 575.756 | 8638.392
559.8 | 576.067 | 8644.15
559.81 | 576.38 | 8649.912
559.82 | 576.694 | 8655.677
559.83 | 577.013 | 8661.445
559.84 | 577.332 | 8667.216
559.85 | 577.654 | 8672.991
559.86 | 577.973 | 8678.769
559.87 | 578.295 | 8684.55
559.88 | 578.618 | 8690.334
559.89 | 578.942 | 8696.122
559.9 | 579.267 | 8701.912
559.91 | 579.593 | 8707.707
559.92 | 579.92 | 8713.504
559.93 | 580.248 | 8719.304
559.94 | 580.576 | 8725.108
559.95 | 580.908 | 8730.916
559.96 | 581.248 | 8736.728
559.97 | 581.591 | 8742.542
559.98 | 581.936 | 8748.361
559.99 | 582.286 | 8754.182
560 | 582.638 | 8760.008
560.01 | 582.99 | 8765.836
560.02 | 583.341 | 8771.668
560.03 | 583.692 | 8777.504
560.04 | 584.04 | 8783.343
560.05 | 584.387 | 8789.186
560.06 | 584.734 | 8795.032
560.07 | 585.08 | 8800.882
560.08 | 585.421 | 8806.735
560.09 | 585.759 | 8812.591
560.1 | 586.095 | 8818.451
560.11 | 586.429 | 8824.314
560.12 | 586.761 | 8830.18
560.13 | 587.093 | 8836.05
560.14 | 587.422 | 8841.923
560.15 | 587.75 | 8847.799
560.16 | 588.075 | 8853.679
560.17 | 588.4 | 8859.561
560.18 | 588.725 | 8865.447
560.19 | 589.05 | 8871.336
560.2 | 589.375 | 8877.228
560.21 | 589.7 | 8883.123
560.22 | 590.026 | 8889.022
560.23 | 590.353 | 8894.923
560.24 | 590.68 | 8900.828
560.25 | 591.008 | 8906.737
560.26 | 591.337 | 8912.648
560.27 | 591.667 | 8918.563
560.28 | 591.999 | 8924.481
560.29 | 592.333 | 8930.403
560.3 | 592.669 | 8936.327
560.31 | 593.005 | 8942.255
560.32 | 593.342 | 8948.186
560.33 | 593.682 | 8954.121
560.34 | 594.025 | 8960.058
560.35 | 594.37 | 8966
560.36 | 594.718 | 8971.944
560.37 | 595.07 | 8977.892
560.38 | 595.424 | 8983.843
560.39 | 595.782 | 8989.799
560.4 | 596.144 | 8995.757
560.41 | 596.508 | 9001.72
560.42 | 596.875 | 9007.686
560.43 | 597.245 | 9013.656
560.44 | 597.619 | 9019.629
560.45 | 597.996 | 9025.607
560.46 | 598.376 | 9031.588
560.47 | 598.76 | 9037.573
560.48 | 599.146 | 9043.562
560.49 | 599.537 | 9049.554
560.5 | 599.931 | 9055.551
560.51 | 600.328 | 9061.551
560.52 | 600.729 | 9067.555
560.53 | 601.133 | 9073.564
560.54 | 601.543 | 9079.577
560.55 | 601.956 | 9085.594
560.56 | 602.372 | 9091.615
560.57 | 602.792 | 9097.64
560.58 | 603.215 | 9103.67
560.59 | 603.636 | 9109.704
560.6 | 604.045 | 9115.742
560.61 | 604.444 | 9121.784
560.62 | 604.837 | 9127.83
560.63 | 605.225 | 9133.88
560.64 | 605.611 | 9139.934
560.65 | 605.993 | 9145.992
560.66 | 606.374 | 9152.053
560.67 | 606.751 | 9158.118
560.68 | 607.126 | 9164.187
560.69 | 607.499 | 9170.26
560.7 | 607.87 | 9176.336
560.71 | 608.24 | 9182.416
560.72 | 608.608 | 9188.5
560.73 | 608.973 | 9194.587
560.74 | 609.335 | 9200.678
560.75 | 609.696 | 9206.772
560.76 | 610.057 | 9212.87
560.77 | 610.417 | 9218.972
560.78 | 610.776 | 9225.077
560.79 | 611.132 | 9231.185
560.8 | 611.487 | 9237.297
560.81 | 611.84 | 9243.413
560.82 | 612.192 | 9249.532
560.83 | 612.544 | 9255.656
560.84 | 612.895 | 9261.782
560.85 | 613.246 | 9267.912
560.86 | 613.596 | 9274.046
560.87 | 613.944 | 9280.183
560.88 | 614.291 | 9286.323
560.89 | 614.636 | 9292.466
560.9 | 614.98 | 9298.613
560.91 | 615.32 | 9304.764
560.92 | 615.66 | 9310.919
560.93 | 615.998 | 9317.076
560.94 | 616.336 | 9323.237
560.95 | 616.674 | 9329.401
560.96 | 617.01 | 9335.569
560.97 | 617.346 | 9341.74
560.98 | 617.678 | 9347.915
560.99 | 618.006 | 9354.093
561 | 618.334 | 9360.274
561.01 | 618.66 | 9366.458
561.02 | 618.986 | 9372.646
561.03 | 619.311 | 9378.837
561.04 | 619.635 | 9385.031
561.05 | 619.959 | 9391.229
561.06 | 620.282 | 9397.43
561.07 | 620.606 | 9403.634
561.08 | 620.929 | 9409.841
561.09 | 621.251 | 9416.051
561.1 | 621.574 | 9422.264
561.11 | 621.895 | 9428.481
561.12 | 622.215 | 9434.701
561.13 | 622.535 | 9440.925
561.14 | 622.854 | 9447.151
561.15 | 623.173 | 9453.38
561.16 | 623.492 | 9459.613
561.17 | 623.81 | 9465.849
561.18 | 624.128 | 9472.088
561.19 | 624.445 | 9478.331
561.2 | 624.762 | 9484.576
561.21 | 625.079 | 9490.825
561.22 | 625.396 | 9497.076
561.23 | 625.712 | 9503.331
561.24 | 626.028 | 9509.589
561.25 | 626.344 | 9515.85
561.26 | 626.659 | 9522.115
561.27 | 626.974 | 9528.382
561.28 | 627.288 | 9534.653
561.29 | 627.602 | 9540.927
561.3 | 627.915 | 9547.204
561.31 | 628.227 | 9553.483
561.32 | 628.539 | 9559.767
561.33 | 628.851 | 9566.053
561.34 | 629.163 | 9572.343
561.35 | 629.474 | 9578.636
561.36 | 629.785 | 9584.932
561.37 | 630.096 | 9591.23
561.38 | 630.408 | 9597.532
561.39 | 630.719 | 9603.837
561.4 | 631.029 | 9610.146
561.41 | 631.34 | 9616.457
561.42 | 631.651 | 9622.772
561.43 | 631.963 | 9629.089
561.44 | 632.275 | 9635.41
561.45 | 632.589 | 9641.734
561.46 | 632.904 | 9648.061
561.47 | 633.218 | 9654.391
561.48 | 633.533 | 9660.724
561.49 | 633.847 | 9667.061
561.5 | 634.162 | 9673.4
561.51 | 634.477 | 9679.742
561.52 | 634.792 | 9686.089
561.53 | 635.107 | 9692.438
561.54 | 635.422 | 9698.79
561.55 | 635.738 | 9705.146
561.56 | 636.054 | 9711.504
561.57 | 636.371 | 9717.866
561.58 | 636.687 | 9724.231
561.59 | 637.004 | 9730.599
561.6 | 637.322 | 9736.97
561.61 | 637.639 | 9743.344
561.62 | 637.957 | 9749.721
561.63 | 638.275 | 9756.102
561.64 | 638.594 | 9762.486
561.65 | 638.913 | 9768.873
561.66 | 639.232 | 9775.264
561.67 | 639.552 | 9781.657
561.68 | 639.872 | 9788.053
561.69 | 640.192 | 9794.453
561.7 | 640.512 | 9800.856
561.71 | 640.833 | 9807.263
561.72 | 641.154 | 9813.673
561.73 | 641.475 | 9820.085
561.74 | 641.796 | 9826.501
561.75 | 642.117 | 9832.92
561.76 | 642.44 | 9839.343
561.77 | 642.762 | 9845.768
561.78 | 643.085 | 9852.197
561.79 | 643.409 | 9858.629
561.8 | 643.732 | 9865.064
561.81 | 644.057 | 9871.502
561.82 | 644.381 | 9877.943
561.83 | 644.705 | 9884.388
561.84 | 645.03 | 9890.837
561.85 | 645.356 | 9897.288
561.86 | 645.682 | 9903.744
561.87 | 646.009 | 9910.202
561.88 | 646.335 | 9916.663
561.89 | 646.662 | 9923.128
561.9 | 646.989 | 9929.596
561.91 | 647.316 | 9936.067
561.92 | 647.644 | 9942.542
561.93 | 647.972 | 9949.02
561.94 | 648.301 | 9955.501
561.95 | 648.63 | 9961.986
561.96 | 648.959 | 9968.474
561.97 | 649.288 | 9974.965
561.98 | 649.617 | 9981.459
561.99 | 649.947 | 9987.956
562 | 650.277 | 9994.457
562.01 | 650.606 | 10000.961
562.02 | 650.936 | 10007.468
562.03 | 651.266 | 10013.979
562.04 | 651.595 | 10020.493
562.05 | 651.925 | 10027.01
562.06 | 652.254 | 10033.53
562.07 | 652.583 | 10040.054
562.08 | 652.911 | 10046.581
562.09 | 653.24 | 10053.112
562.1 | 653.568 | 10059.645
562.11 | 653.896 | 10066.182
562.12 | 654.224 | 10072.722
562.13 | 654.552 | 10079.265
562.14 | 654.88 | 10085.812
562.15 | 655.208 | 10092.362
562.16 | 655.536 | 10098.916
562.17 | 655.864 | 10105.472
562.18 | 656.192 | 10112.031
562.19 | 656.519 | 10118.594
562.2 | 656.848 | 10125.16
562.21 | 657.176 | 10131.73
562.22 | 657.504 | 10138.303
562.23 | 657.832 | 10144.879
562.24 | 658.16 | 10151.459
562.25 | 658.488 | 10158.041
562.26 | 658.817 | 10164.627
562.27 | 659.145 | 10171.217
562.28 | 659.473 | 10177.81
562.29 | 659.803 | 10184.406
562.3 | 660.131 | 10191.005
562.31 | 660.46 | 10197.608
562.32 | 660.789 | 10204.213
562.33 | 661.119 | 10210.822
562.34 | 661.448 | 10217.434
562.35 | 661.777 | 10224.049
562.36 | 662.106 | 10230.668
562.37 | 662.436 | 10237.29
562.38 | 662.766 | 10243.916
562.39 | 663.096 | 10250.545
562.4 | 663.427 | 10257.177
562.41 | 663.757 | 10263.812
562.42 | 664.088 | 10270.451
562.43 | 664.418 | 10277.093
562.44 | 664.749 | 10283.738
562.45 | 665.08 | 10290.387
562.46 | 665.412 | 10297.038
562.47 | 665.744 | 10303.693
562.48 | 666.076 | 10310.351
562.49 | 666.409 | 10317.014
562.5 | 666.741 | 10323.679
562.51 | 667.074 | 10330.347
562.52 | 667.407 | 10337.019
562.53 | 667.74 | 10343.694
562.54 | 668.073 | 10350.372
562.55 | 668.407 | 10357.055
562.56 | 668.742 | 10363.74
562.57 | 669.076 | 10370.428
562.58 | 669.412 | 10377.121
562.59 | 669.748 | 10383.816
562.6 | 670.086 | 10390.514
562.61 | 670.423 | 10397.216
562.62 | 670.759 | 10403.922
562.63 | 671.095 | 10410.63
562.64 | 671.431 | 10417.342
562.65 | 671.767 | 10424.058
562.66 | 672.103 | 10430.776
562.67 | 672.44 | 10437.498
562.68 | 672.777 | 10444.224
562.69 | 673.114 | 10450.953
562.7 | 673.453 | 10457.685
562.71 | 673.79 | 10464.421
562.72 | 674.128 | 10471.16
562.73 | 674.466 | 10477.903
562.74 | 674.805 | 10484.649
562.75 | 675.143 | 10491.399
562.76 | 675.481 | 10498.152
562.77 | 675.82 | 10504.908
562.78 | 676.157 | 10511.668
562.79 | 676.495 | 10518.431
562.8 | 676.832 | 10525.197
562.81 | 677.169 | 10531.966
562.82 | 677.505 | 10538.739
562.83 | 677.84 | 10545.515
562.84 | 678.175 | 10552.295
562.85 | 678.51 | 10559.079
562.86 | 678.844 | 10565.865
562.87 | 679.178 | 10572.655
562.88 | 679.512 | 10579.448
562.89 | 679.844 | 10586.244
562.9 | 680.176 | 10593.044
562.91 | 680.508 | 10599.847
562.92 | 680.839 | 10606.654
562.93 | 681.171 | 10613.464
562.94 | 681.502 | 10620.277
562.95 | 681.833 | 10627.093
562.96 | 682.165 | 10633.912
562.97 | 682.496 | 10640.735
562.98 | 682.827 | 10647.562
562.99 | 683.158 | 10654.391
563 | 683.489 | 10661.224
563.01 | 683.819 | 10668.06
563.02 | 684.149 | 10674.899
563.03 | 684.479 | 10681.742
563.04 | 684.809 | 10688.589
563.05 | 685.14 | 10695.438
563.06 | 685.47 | 10702.291
563.07 | 685.801 | 10709.147
563.08 | 686.132 | 10716.006
563.09 | 686.462 | 10722.868
563.1 | 686.794 | 10729.734
563.11 | 687.125 | 10736.602
563.12 | 687.457 | 10743.475
563.13 | 687.79 | 10750.35
563.14 | 688.124 | 10757.229
563.15 | 688.458 | 10764.112
563.16 | 688.793 | 10770.998
563.17 | 689.128 | 10777.887
563.18 | 689.465 | 10784.78
563.19 | 689.801 | 10791.676
563.2 | 690.137 | 10798.575
563.21 | 690.473 | 10805.478
563.22 | 690.809 | 10812.384
563.23 | 691.145 | 10819.293
563.24 | 691.482 | 10826.206
563.25 | 691.818 | 10833.122
563.26 | 692.154 | 10840.041
563.27 | 692.491 | 10846.965
563.28 | 692.827 | 10853.891
563.29 | 693.163 | 10860.821
563.3 | 693.5 | 10867.754
563.31 | 693.837 | 10874.69
563.32 | 694.174 | 10881.63
563.33 | 694.511 | 10888.573
563.34 | 694.848 | 10895.52
563.35 | 695.184 | 10902.469
563.36 | 695.521 | 10909.423
563.37 | 695.857 | 10916.379
563.38 | 696.192 | 10923.339
563.39 | 696.528 | 10930.303
563.4 | 696.862 | 10937.269
563.41 | 697.197 | 10944.239
563.42 | 697.532 | 10951.212
563.43 | 697.866 | 10958.189
563.44 | 698.2 | 10965.169
563.45 | 698.534 | 10972.153
563.46 | 698.867 | 10979.139
563.47 | 699.2 | 10986.129
563.48 | 699.532 | 10993.122
563.49 | 699.864 | 11000.119
563.5 | 700.195 | 11007.118
563.51 | 700.527 | 11014.121
563.52 | 700.859 | 11021.127
563.53 | 701.191 | 11028.137
563.54 | 701.523 | 11035.15
563.55 | 701.856 | 11042.167
563.56 | 702.189 | 11049.186
563.57 | 702.522 | 11056.21
563.58 | 702.855 | 11063.236
563.59 | 703.189 | 11070.266
563.6 | 703.523 | 11077.299
563.61 | 703.858 | 11084.336
563.62 | 704.195 | 11091.375
563.63 | 704.531 | 11098.418
563.64 | 704.868 | 11105.465
563.65 | 705.205 | 11112.514
563.66 | 705.542 | 11119.568
563.67 | 705.88 | 11126.625
563.68 | 706.218 | 11133.685
563.69 | 706.556 | 11140.748
563.7 | 706.894 | 11147.815
563.71 | 707.233 | 11154.885
563.72 | 707.571 | 11161.958
563.73 | 707.911 | 11169.034
563.74 | 708.252 | 11176.115
563.75 | 708.593 | 11183.199
563.76 | 708.934 | 11190.286
563.77 | 709.276 | 11197.376
563.78 | 709.618 | 11204.47
563.79 | 709.96 | 11211.567
563.8 | 710.302 | 11218.668
563.81 | 710.645 | 11225.772
563.82 | 710.987 | 11232.879
563.83 | 711.329 | 11239.991
563.84 | 711.67 | 11247.105
563.85 | 712.012 | 11254.224
563.86 | 712.355 | 11261.346
563.87 | 712.696 | 11268.47
563.88 | 713.038 | 11275.599
563.89 | 713.379 | 11282.73
563.9 | 713.719 | 11289.865
563.91 | 714.059 | 11297.003
563.92 | 714.398 | 11304.145
563.93 | 714.736 | 11311.29
563.94 | 715.075 | 11318.438
563.95 | 715.412 | 11325.59
563.96 | 715.749 | 11332.746
563.97 | 716.086 | 11339.904
563.98 | 716.423 | 11347.066
563.99 | 716.759 | 11354.232
564 | 717.094 | 11361.401
564.01 | 717.428 | 11368.572
564.02 | 717.762 | 11375.748
564.03 | 718.096 | 11382.926
564.04 | 718.429 | 11390.108
564.05 | 718.762 | 11397.293
564.06 | 719.095 | 11404.482
564.07 | 719.428 | 11411.674
564.08 | 719.76 | 11418.87
564.09 | 720.092 | 11426.068
564.1 | 720.424 | 11433.27
564.11 | 720.755 | 11440.476
564.12 | 721.086 | 11447.685
564.13 | 721.416 | 11454.896
564.14 | 721.747 | 11462.112
564.15 | 722.079 | 11469.332
564.16 | 722.41 | 11476.553
564.17 | 722.742 | 11483.778
564.18 | 723.073 | 11491.007
564.19 | 723.405 | 11498.239
564.2 | 723.736 | 11505.475
564.21 | 724.067 | 11512.713
564.22 | 724.399 | 11519.954
564.23 | 724.732 | 11527.199
564.24 | 725.065 | 11534.448
564.25 | 725.398 | 11541.7
564.26 | 725.731 | 11548.955
564.27 | 726.065 | 11556.213
564.28 | 726.398 | 11563.475
564.29 | 726.731 | 11570.74
564.3 | 727.065 | 11578.009
564.31 | 727.398 | 11585.281
564.32 | 727.731 | 11592.556
564.33 | 728.063 | 11599.835
564.34 | 728.396 | 11607.117
564.35 | 728.729 | 11614.402
564.36 | 729.063 | 11621.69
564.37 | 729.396 | 11628.982
564.38 | 729.731 | 11636.277
564.39 | 730.066 | 11643.576
564.4 | 730.401 | 11650.878
564.41 | 730.736 | 11658.183
564.42 | 731.07 | 11665.492
564.43 | 731.405 | 11672.803
564.44 | 731.74 | 11680.118
564.45 | 732.076 | 11687.437
564.46 | 732.413 | 11694.759
564.47 | 732.75 | 11702.084
564.48 | 733.087 | 11709.413
564.49 | 733.424 | 11716.745
564.5 | 733.76 | 11724.08
564.51 | 734.096 | 11731.42
564.52 | 734.431 | 11738.762
564.53 | 734.765 | 11746.107
564.54 | 735.098 | 11753.456
564.55 | 735.431 | 11760.807
564.56 | 735.765 | 11768.163
564.57 | 736.098 | 11775.521
564.58 | 736.432 | 11782.883
564.59 | 736.767 | 11790.249
564.6 | 737.102 | 11797.618
564.61 | 737.437 | 11804.99
564.62 | 737.774 | 11812.366
564.63 | 738.11 | 11819.744
564.64 | 738.447 | 11827.127
564.65 | 738.784 | 11834.512
564.66 | 739.121 | 11841.901
564.67 | 739.458 | 11849.294
564.68 | 739.795 | 11856.69
564.69 | 740.133 | 11864.089
564.7 | 740.471 | 11871.491
564.71 | 740.81 | 11878.897
564.72 | 741.149 | 11886.307
564.73 | 741.489 | 11893.72
564.74 | 741.83 | 11901.136
564.75 | 742.172 | 11908.556
564.76 | 742.515 | 11915.979
564.77 | 742.859 | 11923.405
564.78 | 743.205 | 11930.835
564.79 | 743.553 | 11938.269
564.8 | 743.901 | 11945.705
564.81 | 744.251 | 11953.145
564.82 | 744.603 | 11960.589
564.83 | 744.957 | 11968.037
564.84 | 745.312 | 11975.488
564.85 | 745.67 | 11982.942
564.86 | 746.03 | 11990.401
564.87 | 746.391 | 11997.862
564.88 | 746.754 | 12005.328
564.89 | 747.118 | 12012.796
564.9 | 747.484 | 12020.269
564.91 | 747.851 | 12027.745
564.92 | 748.22 | 12035.225
564.93 | 748.589 | 12042.709
564.94 | 748.96 | 12050.196
564.95 | 749.332 | 12057.687
564.96 | 749.705 | 12065.182
564.97 | 750.081 | 12072.681
564.98 | 750.458 | 12080.183
564.99 | 750.837 | 12087.689
565 | 751.217 | 12095.199
565.01 | 751.597 | 12102.713
565.02 | 751.979 | 12110.23
565.03 | 752.36 | 12117.751
565.04 | 752.743 | 12125.277
565.05 | 753.124 | 12132.805
565.06 | 753.507 | 12140.338
565.07 | 753.89 | 12147.874
565.08 | 754.275 | 12155.415
565.09 | 754.66 | 12162.959
565.1 | 755.046 | 12170.507
565.11 | 755.434 | 12178.06
565.12 | 755.823 | 12185.616
565.13 | 756.214 | 12193.175
565.14 | 756.608 | 12200.739
565.15 | 757.003 | 12208.307
565.16 | 757.4 | 12215.878
565.17 | 757.799 | 12223.454
565.18 | 758.198 | 12231.033
565.19 | 758.598 | 12238.617
565.2 | 758.999 | 12246.204
565.21 | 759.401 | 12253.796
565.22 | 759.804 | 12261.391
565.23 | 760.208 | 12268.992
565.24 | 760.613 | 12276.595
565.25 | 761.02 | 12284.203
565.26 | 761.427 | 12291.815
565.27 | 761.835 | 12299.431
565.28 | 762.244 | 12307.051
565.29 | 762.655 | 12314.675
565.3 | 763.069 | 12322.304
565.31 | 763.483 | 12329.937
565.32 | 763.897 | 12337.574
565.33 | 764.309 | 12345.215
565.34 | 764.718 | 12352.86
565.35 | 765.125 | 12360.509
565.36 | 765.53 | 12368.162
565.37 | 765.933 | 12375.819
565.38 | 766.335 | 12383.481
565.39 | 766.735 | 12391.146
565.4 | 767.134 | 12398.815
565.41 | 767.534 | 12406.488
565.42 | 767.931 | 12414.165
565.43 | 768.324 | 12421.846
565.44 | 768.714 | 12429.531
565.45 | 769.103 | 12437.22
565.46 | 769.491 | 12444.912
565.47 | 769.876 | 12452.608
565.48 | 770.26 | 12460.309
565.49 | 770.641 | 12468.013
565.5 | 771.021 | 12475.721
565.51 | 771.399 | 12483.432
565.52 | 771.776 | 12491.148
565.53 | 772.153 | 12498.868
565.54 | 772.528 | 12506.59
565.55 | 772.9 | 12514.317
565.56 | 773.271 | 12522.048
565.57 | 773.641 | 12529.782
565.58 | 774.01 | 12537.52
565.59 | 774.376 | 12545.262
565.6 | 774.742 | 12553.007
565.61 | 775.106 | 12560.756
565.62 | 775.469 | 12568.509
565.63 | 775.832 | 12576.266
565.64 | 776.195 | 12584.026
565.65 | 776.558 | 12591.789
565.66 | 776.919 | 12599.556
565.67 | 777.281 | 12607.326
565.68 | 777.642 | 12615.101
565.69 | 778.002 | 12622.879
565.7 | 778.363 | 12630.66
565.71 | 778.723 | 12638.446
565.72 | 779.084 | 12646.234
565.73 | 779.443 | 12654.027
565.74 | 779.802 | 12661.823
565.75 | 780.163 | 12669.623
565.76 | 780.527 | 12677.426
565.77 | 780.89 | 12685.233
565.78 | 781.254 | 12693.043
565.79 | 781.618 | 12700.857
565.8 | 781.983 | 12708.675
565.81 | 782.348 | 12716.496
565.82 | 782.715 | 12724.321
565.83 | 783.082 | 12732.15
565.84 | 783.454 | 12739.983
565.85 | 783.827 | 12747.819
565.86 | 784.202 | 12755.659
565.87 | 784.575 | 12763.502
565.88 | 784.947 | 12771.35
565.89 | 785.319 | 12779.201
565.9 | 785.69 | 12787.056
565.91 | 786.062 | 12794.914
565.92 | 786.435 | 12802.777
565.93 | 786.806 | 12810.643
565.94 | 787.178 | 12818.512
565.95 | 787.55 | 12826.385
565.96 | 787.923 | 12834.262
565.97 | 788.295 | 12842.143
565.98 | 788.669 | 12850.028
565.99 | 789.043 | 12857.916
566 | 789.417 | 12865.808
566.01 | 789.792 | 12873.704
566.02 | 790.167 | 12881.603
566.03 | 790.542 | 12889.506
566.04 | 790.918 | 12897.413
566.05 | 791.295 | 12905.324
566.06 | 791.672 | 12913.239
566.07 | 792.049 | 12921.157
566.08 | 792.426 | 12929.079
566.09 | 792.805 | 12937.005
566.1 | 793.184 | 12944.935
566.11 | 793.565 | 12952.868
566.12 | 793.947 | 12960.805
566.13 | 794.329 | 12968.747
566.14 | 794.712 | 12976.692
566.15 | 795.096 | 12984.641
566.16 | 795.482 | 12992.594
566.17 | 795.871 | 13000.55
566.18 | 796.261 | 13008.511
566.19 | 796.654 | 13016.475
566.2 | 797.05 | 13024.443
566.21 | 797.446 | 13032.416
566.22 | 797.842 | 13040.392
566.23 | 798.239 | 13048.373
566.24 | 798.637 | 13056.356
566.25 | 799.036 | 13064.344
566.26 | 799.436 | 13072.337
566.27 | 799.838 | 13080.332
566.28 | 800.242 | 13088.333
566.29 | 800.647 | 13096.337
566.3 | 801.054 | 13104.346
566.31 | 801.461 | 13112.358
566.32 | 801.871 | 13120.374
566.33 | 802.284 | 13128.395
566.34 | 802.698 | 13136.42
566.35 | 803.114 | 13144.449
566.36 | 803.53 | 13152.482
566.37 | 803.943 | 13160.519
566.38 | 804.354 | 13168.56
566.39 | 804.762 | 13176.606
566.4 | 805.166 | 13184.655
566.41 | 805.567 | 13192.709
566.42 | 805.967 | 13200.766
566.43 | 806.365 | 13208.827
566.44 | 806.762 | 13216.892
566.45 | 807.158 | 13224.961
566.46 | 807.553 | 13233.035
566.47 | 807.947 | 13241.112
566.48 | 808.339 | 13249.193
566.49 | 808.729 | 13257.278
566.5 | 809.119 | 13265.367
566.51 | 809.508 | 13273.46
566.52 | 809.897 | 13281.557
566.53 | 810.284 | 13289.658
566.54 | 810.671 | 13297.762
566.55 | 811.057 | 13305.871
566.56 | 811.444 | 13313.984
566.57 | 811.829 | 13322.1
566.58 | 812.215 | 13330.219
566.59 | 812.601 | 13338.343
566.6 | 812.987 | 13346.47
566.61 | 813.372 | 13354.602
566.62 | 813.758 | 13362.737
566.63 | 814.143 | 13370.876
566.64 | 814.528 | 13379.02
566.65 | 814.915 | 13387.167
566.66 | 815.302 | 13395.318
566.67 | 815.69 | 13403.473
566.68 | 816.078 | 13411.632
566.69 | 816.467 | 13419.794
566.7 | 816.856 | 13427.96
566.71 | 817.245 | 13436.13
566.72 | 817.636 | 13444.303
566.73 | 818.027 | 13452.481
566.74 | 818.419 | 13460.664
566.75 | 818.811 | 13468.849
566.76 | 819.204 | 13477.039
566.77 | 819.596 | 13485.233
566.78 | 819.99 | 13493.43
566.79 | 820.384 | 13501.632
566.8 | 820.779 | 13509.838
566.81 | 821.175 | 13518.048
566.82 | 821.572 | 13526.261
566.83 | 821.969 | 13534.479
566.84 | 822.366 | 13542.701
566.85 | 822.763 | 13550.926
566.86 | 823.159 | 13559.156
566.87 | 823.555 | 13567.389
566.88 | 823.951 | 13575.626
566.89 | 824.348 | 13583.868
566.9 | 824.743 | 13592.112
566.91 | 825.138 | 13600.362
566.92 | 825.532 | 13608.616
566.93 | 825.926 | 13616.873
566.94 | 826.32 | 13625.134
566.95 | 826.713 | 13633.4
566.96 | 827.106 | 13641.669
566.97 | 827.499 | 13649.942
566.98 | 827.893 | 13658.219
566.99 | 828.287 | 13666.499
567 | 828.683 | 13674.784
567.01 | 829.079 | 13683.073
567.02 | 829.475 | 13691.366
567.03 | 829.871 | 13699.663
567.04 | 830.268 | 13707.963
567.05 | 830.665 | 13716.268
567.06 | 831.062 | 13724.576
567.07 | 831.459 | 13732.889
567.08 | 831.856 | 13741.205
567.09 | 832.253 | 13749.525
567.1 | 832.65 | 13757.85
567.11 | 833.047 | 13766.178
567.12 | 833.444 | 13774.51
567.13 | 833.84 | 13782.846
567.14 | 834.237 | 13791.186
567.15 | 834.635 | 13799.53
567.16 | 835.033 | 13807.878
567.17 | 835.43 | 13816.231
567.18 | 835.829 | 13824.587
567.19 | 836.227 | 13832.947
567.2 | 836.627 | 13841.311
567.21 | 837.028 | 13849.68
567.22 | 837.43 | 13858.052
567.23 | 837.833 | 13866.428
567.24 | 838.236 | 13874.808
567.25 | 838.639 | 13883.192
567.26 | 839.042 | 13891.581
567.27 | 839.445 | 13899.973
567.28 | 839.847 | 13908.369
567.29 | 840.249 | 13916.77
567.3 | 840.651 | 13925.174
567.31 | 841.052 | 13933.583
567.32 | 841.454 | 13941.995
567.33 | 841.856 | 13950.411
567.34 | 842.257 | 13958.831
567.35 | 842.659 | 13967.255
567.36 | 843.061 | 13975.683
567.37 | 843.462 | 13984.116
567.38 | 843.863 | 13992.552
567.39 | 844.264 | 14000.993
567.4 | 844.666 | 14009.437
567.41 | 845.067 | 14017.885
567.42 | 845.469 | 14026.337
567.43 | 845.872 | 14034.793
567.44 | 846.274 | 14043.253
567.45 | 846.676 | 14051.717
567.46 | 847.079 | 14060.186
567.47 | 847.481 | 14068.659
567.48 | 847.883 | 14077.135
567.49 | 848.284 | 14085.615
567.5 | 848.684 | 14094.1
567.51 | 849.085 | 14102.589
567.52 | 849.486 | 14111.081
567.53 | 849.886 | 14119.578
567.54 | 850.287 | 14128.079
567.55 | 850.688 | 14136.583
567.56 | 851.088 | 14145.092
567.57 | 851.488 | 14153.604
567.58 | 851.888 | 14162.121
567.59 | 852.288 | 14170.641
567.6 | 852.687 | 14179.165
567.61 | 853.087 | 14187.694
567.62 | 853.486 | 14196.227
567.63 | 853.886 | 14204.763
567.64 | 854.286 | 14213.304
567.65 | 854.686 | 14221.848
567.66 | 855.087 | 14230.396
567.67 | 855.488 | 14238.949
567.68 | 855.89 | 14247.505
567.69 | 856.292 | 14256.066
567.7 | 856.694 | 14264.63
567.71 | 857.096 | 14273.199
567.72 | 857.498 | 14281.771
567.73 | 857.901 | 14290.348
567.74 | 858.303 | 14298.929
567.75 | 858.704 | 14307.514
567.76 | 859.105 | 14316.102
567.77 | 859.505 | 14324.694
567.78 | 859.905 | 14333.291
567.79 | 860.305 | 14341.892
567.8 | 860.705 | 14350.496
567.81 | 861.105 | 14359.105
567.82 | 861.505 | 14367.718
567.83 | 861.904 | 14376.334
567.84 | 862.304 | 14384.955
567.85 | 862.705 | 14393.579
567.86 | 863.105 | 14402.209
567.87 | 863.506 | 14410.841
567.88 | 863.906 | 14419.478
567.89 | 864.307 | 14428.119
567.9 | 864.708 | 14436.763
567.91 | 865.11 | 14445.412
567.92 | 865.512 | 14454.064
567.93 | 865.915 | 14462.721
567.94 | 866.318 | 14471.383
567.95 | 866.722 | 14480.048
567.96 | 867.127 | 14488.717
567.97 | 867.533 | 14497.389
567.98 | 867.938 | 14506.066
567.99 | 868.345 | 14514.748
568 | 868.752 | 14523.433
568.01 | 869.16 | 14532.123
568.02 | 869.569 | 14540.816
568.03 | 869.979 | 14549.514
568.04 | 870.388 | 14558.216
568.05 | 870.798 | 14566.921
568.06 | 871.208 | 14575.631
568.07 | 871.619 | 14584.345
568.08 | 872.03 | 14593.062
568.09 | 872.442 | 14601.784
568.1 | 872.855 | 14610.511
568.11 | 873.267 | 14619.241
568.12 | 873.68 | 14627.976
568.13 | 874.092 | 14636.714
568.14 | 874.504 | 14645.457
568.15 | 874.916 | 14654.203
568.16 | 875.328 | 14662.954
568.17 | 875.74 | 14671.71
568.18 | 876.151 | 14680.469
568.19 | 876.562 | 14689.232
568.2 | 876.972 | 14698
568.21 | 877.383 | 14706.771
568.22 | 877.794 | 14715.546
568.23 | 878.205 | 14724.326
568.24 | 878.616 | 14733.11
568.25 | 879.027 | 14741.898
568.26 | 879.439 | 14750.689
568.27 | 879.852 | 14759.486
568.28 | 880.265 | 14768.286
568.29 | 880.68 | 14777.091
568.3 | 881.095 | 14785.9
568.31 | 881.511 | 14794.713
568.32 | 881.929 | 14803.53
568.33 | 882.347 | 14812.351
568.34 | 882.766 | 14821.175
568.35 | 883.186 | 14830.005
568.36 | 883.606 | 14838.838
568.37 | 884.027 | 14847.676
568.38 | 884.449 | 14856.518
568.39 | 884.871 | 14865.364
568.4 | 885.294 | 14874.215
568.41 | 885.715 | 14883.07
568.42 | 886.135 | 14891.929
568.43 | 886.555 | 14900.792
568.44 | 886.975 | 14909.659
568.45 | 887.395 | 14918.53
568.46 | 887.813 | 14927.406
568.47 | 888.229 | 14936.286
568.48 | 888.644 | 14945.17
568.49 | 889.058 | 14954.058
568.5 | 889.469 | 14962.951
568.51 | 889.879 | 14971.847
568.52 | 890.287 | 14980.748
568.53 | 890.695 | 14989.652
568.54 | 891.102 | 14998.561
568.55 | 891.508 | 15007.474
568.56 | 891.915 | 15016.39
568.57 | 892.323 | 15025.31
568.58 | 892.73 | 15034.235
568.59 | 893.138 | 15043.164
568.6 | 893.546 | 15052.097
568.61 | 893.955 | 15061.034
568.62 | 894.366 | 15069.976
568.63 | 894.779 | 15078.92
568.64 | 895.193 | 15087.87
568.65 | 895.608 | 15096.823
568.66 | 896.026 | 15105.781
568.67 | 896.447 | 15114.743
568.68 | 896.87 | 15123.708
568.69 | 897.295 | 15132.678
568.7 | 897.723 | 15141.653
568.71 | 898.155 | 15150.632
568.72 | 898.591 | 15159.615
568.73 | 899.03 | 15168.602
568.74 | 899.472 | 15177.593
568.75 | 899.919 | 15186.589
568.76 | 900.369 | 15195.589
568.77 | 900.824 | 15204.594
568.78 | 901.284 | 15213.604
568.79 | 901.747 | 15222.618
568.8 | 902.214 | 15231.637
568.81 | 902.686 | 15240.661
568.82 | 903.161 | 15249.689
568.83 | 903.64 | 15258.722
568.84 | 904.121 | 15267.76
568.85 | 904.605 | 15276.802
568.86 | 905.091 | 15285.85
568.87 | 905.578 | 15294.902
568.88 | 906.066 | 15303.96
568.89 | 906.556 | 15313.022
568.9 | 907.046 | 15322.09
568.91 | 907.535 | 15331.162
568.92 | 908.023 | 15340.241
568.93 | 908.508 | 15349.323
568.94 | 908.989 | 15358.41
568.95 | 909.466 | 15367.503
568.96 | 909.937 | 15376.6
568.97 | 910.4 | 15385.702
568.98 | 910.858 | 15394.809
568.99 | 911.31 | 15403.92
569 | 911.757 | 15413.036
569.01 | 912.198 | 15422.156
569.02 | 912.635 | 15431.28
569.03 | 913.068 | 15440.408
569.04 | 913.496 | 15449.542
569.05 | 913.922 | 15458.679
569.06 | 914.345 | 15467.82
569.07 | 914.766 | 15476.966
569.08 | 915.185 | 15486.116
569.09 | 915.603 | 15495.27
569.1 | 916.018 | 15504.428
569.11 | 916.433 | 15513.59
569.12 | 916.846 | 15522.756
569.13 | 917.259 | 15531.926
569.14 | 917.67 | 15541.1
569.15 | 918.08 | 15550.279
569.16 | 918.489 | 15559.461
569.17 | 918.897 | 15568.648
569.18 | 919.304 | 15577.839
569.19 | 919.711 | 15587.033
569.2 | 920.118 | 15596.232
569.21 | 920.523 | 15605.435
569.22 | 920.929 | 15614.642
569.23 | 921.335 | 15623.853
569.24 | 921.74 | 15633.068
569.25 | 922.146 | 15642.287
569.26 | 922.551 | 15651.51
569.27 | 922.956 | 15660.737
569.28 | 923.362 | 15669.968
569.29 | 923.767 | 15679.203
569.3 | 924.172 | 15688.443
569.31 | 924.577 | 15697.686
569.32 | 924.981 | 15706.933
569.33 | 925.386 | 15716.185
569.34 | 925.79 | 15725.441
569.35 | 926.194 | 15734.701
569.36 | 926.598 | 15743.964
569.37 | 927.002 | 15753.232
569.38 | 927.406 | 15762.503
569.39 | 927.81 | 15771.779
569.4 | 928.215 | 15781.059
569.41 | 928.62 | 15790.343
569.42 | 929.025 | 15799.631
569.43 | 929.429 | 15808.923
569.44 | 929.834 | 15818.219
569.45 | 930.239 | 15827.518
569.46 | 930.644 | 15836.822
569.47 | 931.049 | 15846.129
569.48 | 931.454 | 15855.441
569.49 | 931.859 | 15864.758
569.5 | 932.264 | 15874.078
569.51 | 932.669 | 15883.402
569.52 | 933.074 | 15892.731
569.53 | 933.479 | 15902.063
569.54 | 933.884 | 15911.4
569.55 | 934.289 | 15920.741
569.56 | 934.693 | 15930.086
569.57 | 935.098 | 15939.434
569.58 | 935.502 | 15948.786
569.59 | 935.908 | 15958.143
569.6 | 936.313 | 15967.504
569.61 | 936.718 | 15976.869
569.62 | 937.124 | 15986.238
569.63 | 937.529 | 15995.611
569.64 | 937.934 | 16004.988
569.65 | 938.341 | 16014.368
569.66 | 938.747 | 16023.754
569.67 | 939.154 | 16033.142
569.68 | 939.562 | 16042.535
569.69 | 939.97 | 16051.932
569.7 | 940.378 | 16061.333
569.71 | 940.788 | 16070.738
569.72 | 941.198 | 16080.148
569.73 | 941.607 | 16089.562
569.74 | 942.016 | 16098.979
569.75 | 942.426 | 16108.401
569.76 | 942.835 | 16117.826
569.77 | 943.245 | 16127.257
569.78 | 943.655 | 16136.691
569.79 | 944.066 | 16146.129
569.8 | 944.475 | 16155.572
569.81 | 944.885 | 16165.019
569.82 | 945.296 | 16174.469
569.83 | 945.706 | 16183.924
569.84 | 946.117 | 16193.383
569.85 | 946.527 | 16202.846
569.86 | 946.937 | 16212.313
569.87 | 947.348 | 16221.784
569.88 | 947.759 | 16231.259
569.89 | 948.171 | 16240.739
569.9 | 948.583 | 16250.222
569.91 | 948.995 | 16259.71
569.92 | 949.408 | 16269.201
569.93 | 949.821 | 16278.697
569.94 | 950.234 | 16288.197
569.95 | 950.647 | 16297.701
569.96 | 951.06 | 16307.209
569.97 | 951.473 | 16316.722
569.98 | 951.886 | 16326.239
569.99 | 952.3 | 16335.76
570 | 952.714 | 16345.284
570.01 | 953.128 | 16354.813
570.02 | 953.541 | 16364.346
570.03 | 953.955 | 16373.883
570.04 | 954.37 | 16383.424
570.05 | 954.785 | 16392.97
570.06 | 955.199 | 16402.519
570.07 | 955.613 | 16412.072
570.08 | 956.027 | 16421.63
570.09 | 956.442 | 16431.192
570.1 | 956.858 | 16440.758
570.11 | 957.273 | 16450.329
570.12 | 957.689 | 16459.903
570.13 | 958.106 | 16469.482
570.14 | 958.522 | 16479.065
570.15 | 958.938 | 16488.652
570.16 | 959.355 | 16498.243
570.17 | 959.771 | 16507.838
570.18 | 960.188 | 16517.438
570.19 | 960.605 | 16527.041
570.2 | 961.022 | 16536.649
570.21 | 961.439 | 16546.261
570.22 | 961.856 | 16555.877
570.23 | 962.273 | 16565.497
570.24 | 962.69 | 16575.121
570.25 | 963.108 | 16584.749
570.26 | 963.525 | 16594.382
570.27 | 963.943 | 16604.02
570.28 | 964.361 | 16613.661
570.29 | 964.778 | 16623.307
570.3 | 965.196 | 16632.956
570.31 | 965.615 | 16642.611
570.32 | 966.033 | 16652.269
570.33 | 966.45 | 16661.931
570.34 | 966.867 | 16671.598
570.35 | 967.284 | 16681.268
570.36 | 967.701 | 16690.943
570.37 | 968.117 | 16700.622
570.38 | 968.534 | 16710.305
570.39 | 968.95 | 16719.992
570.4 | 969.365 | 16729.683
570.41 | 969.779 | 16739.379
570.42 | 970.193 | 16749.078
570.43 | 970.606 | 16758.782
570.44 | 971.019 | 16768.49
570.45 | 971.431 | 16778.202
570.46 | 971.843 | 16787.919
570.47 | 972.254 | 16797.639
570.48 | 972.666 | 16807.364
570.49 | 973.077 | 16817.093
570.5 | 973.488 | 16826.824
570.51 | 973.899 | 16836.561
570.52 | 974.309 | 16846.301
570.53 | 974.72 | 16856.046
570.54 | 975.131 | 16865.795
570.55 | 975.541 | 16875.548
570.56 | 975.952 | 16885.305
570.57 | 976.363 | 16895.066
570.58 | 976.774 | 16904.832
570.59 | 977.186 | 16914.601
570.6 | 977.598 | 16924.374
570.61 | 978.01 | 16934.152
570.62 | 978.422 | 16943.934
570.63 | 978.835 | 16953.72
570.64 | 979.247 | 16963.51
570.65 | 979.659 | 16973.304
570.66 | 980.07 | 16983.102
570.67 | 980.481 | 16992.905
570.68 | 980.892 | 17002.711
570.69 | 981.303 | 17012.521
570.7 | 981.713 | 17022.337
570.71 | 982.123 | 17032.155
570.72 | 982.533 | 17041.979
570.73 | 982.943 | 17051.806
570.74 | 983.354 | 17061.637
570.75 | 983.763 | 17071.472
570.76 | 984.173 | 17081.312
570.77 | 984.583 | 17091.155
570.78 | 984.993 | 17101.002
570.79 | 985.403 | 17110.854
570.8 | 985.814 | 17120.709
570.81 | 986.224 | 17130.57
570.82 | 986.633 | 17140.434
570.83 | 987.042 | 17150.302
570.84 | 987.451 | 17160.175
570.85 | 987.858 | 17170.051
570.86 | 988.266 | 17179.932
570.87 | 988.673 | 17189.816
570.88 | 989.08 | 17199.705
570.89 | 989.488 | 17209.597
570.9 | 989.895 | 17219.494
570.91 | 990.303 | 17229.395
570.92 | 990.71 | 17239.3
570.93 | 991.118 | 17249.208
570.94 | 991.527 | 17259.121
570.95 | 991.935 | 17269.038
570.96 | 992.343 | 17278.959
570.97 | 992.751 | 17288.884
570.98 | 993.159 | 17298.814
570.99 | 993.568 | 17308.747
571 | 993.978 | 17318.684
571.01 | 994.388 | 17328.626
571.02 | 994.799 | 17338.571
571.03 | 995.21 | 17348.521
571.04 | 995.622 | 17358.475
571.05 | 996.036 | 17368.432
571.06 | 996.45 | 17378.394
571.07 | 996.864 | 17388.36
571.08 | 997.278 | 17398.33
571.09 | 997.694 | 17408.305
571.1 | 998.11 | 17418.284
571.11 | 998.526 | 17428.267
571.12 | 998.943 | 17438.254
571.13 | 999.361 | 17448.245
571.14 | 999.778 | 17458.24
571.15 | 1000.196 | 17468.24
571.16 | 1000.613 | 17478.244
571.17 | 1001.03 | 17488.251
571.18 | 1001.449 | 17498.263
571.19 | 1001.867 | 17508.279
571.2 | 1002.285 | 17518.301
571.21 | 1002.704 | 17528.325
571.22 | 1003.123 | 17538.354
571.23 | 1003.541 | 17548.387
571.24 | 1003.956 | 17558.425
571.25 | 1004.368 | 17568.466
571.26 | 1004.779 | 17578.512
571.27 | 1005.19 | 17588.562
571.28 | 1005.599 | 17598.616
571.29 | 1006.009 | 17608.674
571.3 | 1006.418 | 17618.736
571.31 | 1006.827 | 17628.801
571.32 | 1007.236 | 17638.872
571.33 | 1007.645 | 17648.945
571.34 | 1008.055 | 17659.024
571.35 | 1008.463 | 17669.106
571.36 | 1008.872 | 17679.192
571.37 | 1009.28 | 17689.283
571.38 | 1009.687 | 17699.377
571.39 | 1010.095 | 17709.475
571.4 | 1010.501 | 17719.578
571.41 | 1010.907 | 17729.684
571.42 | 1011.313 | 17739.795
571.43 | 1011.717 | 17749.91
571.44 | 1012.121 | 17760.028
571.45 | 1012.524 | 17770.152
571.46 | 1012.927 | 17780.279
571.47 | 1013.33 | 17790.41
571.48 | 1013.733 | 17800.544
571.49 | 1014.135 | 17810.683
571.5 | 1014.538 | 17820.826
571.51 | 1014.941 | 17830.973
571.52 | 1015.345 | 17841.124
571.53 | 1015.748 | 17851.279
571.54 | 1016.15 | 17861.438
571.55 | 1016.552 | 17871.601
571.56 | 1016.954 | 17881.768
571.57 | 1017.356 | 17891.939
571.58 | 1017.758 | 17902.114
571.59 | 1018.16 | 17912.293
571.6 | 1018.562 | 17922.476
571.61 | 1018.964 | 17932.664
571.62 | 1019.366 | 17942.856
571.63 | 1019.768 | 17953.051
571.64 | 1020.171 | 17963.251
571.65 | 1020.57 | 17973.45
571.66 | 1020.97 | 17983.66
571.67 | 1021.38 | 17993.87
571.68 | 1021.78 | 18004.09
571.69 | 1022.18 | 18014.31
571.7 | 1022.58 | 18024.53
571.71 | 1022.99 | 18034.76
571.72 | 1023.39 | 18044.99
571.73 | 1023.79 | 18055.23
571.74 | 1024.19 | 18065.46
571.75 | 1024.59 | 18075.71
571.76 | 1025 | 18085.95
571.77 | 1025.4 | 18096.21
571.78 | 1025.8 | 18106.46
571.79 | 1026.2 | 18116.72
571.8 | 1026.61 | 18126.98
571.81 | 1027.01 | 18137.25
571.82 | 1027.41 | 18147.52
571.83 | 1027.81 | 18157.8
571.84 | 1028.21 | 18168.08
571.85 | 1028.61 | 18178.36
571.86 | 1029 | 18188.65
571.87 | 1029.4 | 18198.94
571.88 | 1029.8 | 18209.24
571.89 | 1030.2 | 18219.54
571.9 | 1030.59 | 18229.84
571.91 | 1030.99 | 18240.15
571.92 | 1031.38 | 18250.46
571.93 | 1031.77 | 18260.77
571.94 | 1032.17 | 18271.09
571.95 | 1032.56 | 18281.42
571.96 | 1032.95 | 18291.74
571.97 | 1033.34 | 18302.08
571.98 | 1033.73 | 18312.41
571.99 | 1034.12 | 18322.75
572 | 1034.51 | 18333.09
572.01 | 1034.91 | 18343.44
572.02 | 1035.3 | 18353.79
572.03 | 1035.69 | 18364.14
572.04 | 1036.08 | 18374.5
572.05 | 1036.47 | 18384.86
572.06 | 1036.86 | 18395.23
572.07 | 1037.25 | 18405.6
572.08 | 1037.64 | 18415.98
572.09 | 1038.03 | 18426.35
572.1 | 1038.43 | 18436.74
572.11 | 1038.82 | 18447.12
572.12 | 1039.21 | 18457.51
572.13 | 1039.6 | 18467.91
572.14 | 1039.99 | 18478.3
572.15 | 1040.38 | 18488.7
572.16 | 1040.77 | 18499.11
572.17 | 1041.16 | 18509.52
572.18 | 1041.56 | 18519.93
572.19 | 1041.95 | 18530.35
572.2 | 1042.34 | 18540.77
572.21 | 1042.74 | 18551.2
572.22 | 1043.13 | 18561.62
572.23 | 1043.52 | 18572.06
572.24 | 1043.92 | 18582.49
572.25 | 1044.32 | 18592.93
572.26 | 1044.71 | 18603.38
572.27 | 1045.11 | 18613.83
572.28 | 1045.51 | 18624.28
572.29 | 1045.91 | 18634.74
572.3 | 1046.31 | 18645.2
572.31 | 1046.71 | 18655.66
572.32 | 1047.12 | 18666.13
572.33 | 1047.52 | 18676.6
572.34 | 1047.92 | 18687.08
572.35 | 1048.33 | 18697.56
572.36 | 1048.74 | 18708.04
572.37 | 1049.15 | 18718.53
572.38 | 1049.56 | 18729.02
572.39 | 1049.97 | 18739.52
572.4 | 1050.38 | 18750.02
572.41 | 1050.79 | 18760.52
572.42 | 1051.21 | 18771.03
572.43 | 1051.62 | 18781.55
572.44 | 1052.04 | 18792.06
572.45 | 1052.47 | 18802.58
572.46 | 1052.89 | 18813.11
572.47 | 1053.32 | 18823.64
572.48 | 1053.74 | 18834.18
572.49 | 1054.17 | 18844.71
572.5 | 1054.6 | 18855.26
572.51 | 1055.04 | 18865.8
572.52 | 1055.47 | 18876.36
572.53 | 1055.91 | 18886.91
572.54 | 1056.35 | 18897.47
572.55 | 1056.79 | 18908.04
572.56 | 1057.23 | 18918.61
572.57 | 1057.67 | 18929.18
572.58 | 1058.12 | 18939.76
572.59 | 1058.56 | 18950.34
572.6 | 1059.01 | 18960.93
572.61 | 1059.45 | 18971.52
572.62 | 1059.9 | 18982.12
572.63 | 1060.34 | 18992.72
572.64 | 1060.78 | 19003.32
572.65 | 1061.22 | 19013.93
572.66 | 1061.65 | 19024.55
572.67 | 1062.08 | 19035.17
572.68 | 1062.52 | 19045.79
572.69 | 1062.95 | 19056.42
572.7 | 1063.38 | 19067.05
572.71 | 1063.82 | 19077.68
572.72 | 1064.25 | 19088.32
572.73 | 1064.69 | 19098.97
572.74 | 1065.12 | 19109.62
572.75 | 1065.56 | 19120.27
572.76 | 1065.99 | 19130.93
572.77 | 1066.42 | 19141.59
572.78 | 1066.85 | 19152.26
572.79 | 1067.27 | 19162.93
572.8 | 1067.69 | 19173.6
572.81 | 1068.11 | 19184.28
572.82 | 1068.52 | 19194.97
572.83 | 1068.94 | 19205.65
572.84 | 1069.35 | 19216.35
572.85 | 1069.77 | 19227.04
572.86 | 1070.18 | 19237.74
572.87 | 1070.59 | 19248.45
572.88 | 1071.01 | 19259.15
572.89 | 1071.42 | 19269.87
572.9 | 1071.83 | 19280.58
572.91 | 1072.24 | 19291.3
572.92 | 1072.65 | 19302.03
572.93 | 1073.06 | 19312.76
572.94 | 1073.47 | 19323.49
572.95 | 1073.88 | 19334.23
572.96 | 1074.29 | 19344.97
572.97 | 1074.71 | 19355.72
572.98 | 1075.12 | 19366.46
572.99 | 1075.53 | 19377.22
573 | 1075.94 | 19387.98
573.01 | 1076.35 | 19398.74
573.02 | 1076.76 | 19409.5
573.03 | 1077.17 | 19420.27
573.04 | 1077.58 | 19431.05
573.05 | 1077.99 | 19441.83
573.06 | 1078.4 | 19452.61
573.07 | 1078.81 | 19463.39
573.08 | 1079.22 | 19474.18
573.09 | 1079.64 | 19484.98
573.1 | 1080.05 | 19495.78
573.11 | 1080.46 | 19506.58
573.12 | 1080.87 | 19517.39
573.13 | 1081.28 | 19528.2
573.14 | 1081.69 | 19539.01
573.15 | 1082.11 | 19549.83
573.16 | 1082.52 | 19560.66
573.17 | 1082.93 | 19571.48
573.18 | 1083.35 | 19582.32
573.19 | 1083.76 | 19593.15
573.2 | 1084.18 | 19603.99
573.21 | 1084.59 | 19614.84
573.22 | 1085.01 | 19625.69
573.23 | 1085.42 | 19636.54
573.24 | 1085.84 | 19647.4
573.25 | 1086.25 | 19658.26
573.26 | 1086.66 | 19669.12
573.27 | 1087.08 | 19679.99
573.28 | 1087.5 | 19690.86
573.29 | 1087.91 | 19701.74
573.3 | 1088.33 | 19712.62
573.31 | 1088.74 | 19723.51
573.32 | 1089.16 | 19734.4
573.33 | 1089.58 | 19745.29
573.34 | 1090 | 19756.19
573.35 | 1090.42 | 19767.09
573.36 | 1090.83 | 19778
573.37 | 1091.26 | 19788.91
573.38 | 1091.68 | 19799.82
573.39 | 1092.1 | 19810.74
573.4 | 1092.52 | 19821.67

## Comparação Curvas
Os valores a seguir deverão ser atualizados de acordo com os obtidos para as curvas representativas da UHE TRÊS MARIAS
Polinomial para Volume Original: | Volume = 5,701665E-02Cota3 - 8,179216E+01Cota2 + 3,858809E+04Cota - 5,962911E+06
Polinomial para Volume Atualizada: | Volume = 1,022653E-03Cota4 - 2,109578E+00Cota3 + 1,634737E+03Cota2 - 5,640010E+05Cota + 7,309863E+07
Polinomial para Área Original: | Área = 1,199058E-02Cota3 - 1,960492E+01Cota2 + 1,070403E+04Cota - 1,951280E+06
Polinomial para Área Atualizada: | Área = 6,346430E-05Cota4 - 1,346031E-01Cota3 + 1,072874E+02Cota2 - 3,807944E+04Cota + 5,076809E+06
Parametro | N.A. Máximo Excepcional (m) | N.A. Máximo Normal (m) | N.A. Mínimo Normal (m) | Volume Útil (Hm3)
Área Original (km2) | 1100 | 1057.98 | 363.13 | -
Area Atualizada (km2) | 1092.52 | 1054.6 | 335.579 | -
Diferença (%) | -0.68% | -0.3195% | -7.587% | -
Volume Original (Hm3) | 20420.3896 | 19534 | 4256 | 15278
Volume Atualizado (Hm3) | 19821.67 | 18855.26 | 3881.132 | 14974.128
Diferença (%) | -2.932% | -3.475% | -8.808% | -1.989%